| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marka | SXA | Kullanım amacı | SOĞUTMA |
| Model | CWFL-600EN | Çalışma Sıcaklığı (0C | 40/20 |
| Seri No | 9460 | Brulör | TERMOKAR |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş İçi Dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN ISO 22041 Profesyonel kullanım için soğutmalı depolama dolapları ve tezgahlar - Performans ve enerji tüketimi TS EN 17414-1 Bölge soğutma boruları - Fabrika yapımı esnek boru sistemleri - Bölüm 1: Sınıflandırma, genel gereklilikler ve deney yöntemleri | *Chiller periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Pompaların durumu uygun mu? | UYGUN |
| Sistem üzerindeki kaçak durumu uygun mu? | UYGUN |
| Pislik tutucuların durumu uygun mu? | UYGUN |
| Tahliye Blöf vanası çalışıyor ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Depolama tankı kalıcı deformasyon (çatlak, gözenek veya cüruf) var mı? | UYGUN |
| Frekans konvetörlerin dijital gösterge durumu uygun mu? | UYGUN |
| Temizleme kapakları, konum ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Ayakların ve ayak takviye sacı genel durumu uygun mu? | UYGUN |
| Yapılan bakım ve onarımlar sicil defterine işleniyor mu? | UYGUN |

MUAYENE

- Pompa bağlantı noktalarında herhangi bir deformasyon/sızıntı olmadığı görüldü.

İKAZ VE ÖNERİLER

SONUÇ VE KANAAT

- Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Chiller” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur."