| HİDROFOR TANKI’NA AİT TEKNİK BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası | WATES | Tasarım Basıncı (Bar) | 10 |
| Tip | DİK | Üretim Test Basıncı (Bar) | 15 |
| Seri No | 2413 | Hacim (lt) | 100 |
| İmalat Yılı | 2019 | İşletme Basıncı (Bar) | 5,5 |

| YARDIMCI DONANIMLAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Manometre | 1 | Adet | Uygun |
| Basınç ayar otomatiği (presostat) | 1 | Adet | Uygun |
| Drenaj vanası | 1 | Adet | Uygun |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş İçi Dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 764-7 Basınçlı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basınçlı donanım için emniyet sistemleri TS 11490 Hidrofor (su basınçlandırma) tankları-Yatay TS 1911 Düşey hidrofor (su basınçlandırma) tankları – Su besleme sistemleri için TS 10576 Membranlı hidrofor tankı | *Basınçlı Kap'ların kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Manometre çalışıyor, konum ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Basınç ayar otomatiği çalışıyor mu? | UYGUN |
| Yapılan bakım ve onarım sicil defterine işleniyor mu? | UYGUN |
| Hidrofor tankında kalıcı deformasyon var mı? | UYGUN |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Test Pompası | Marka/Model: Rothenberger/RP PRO III ---- Seri No: 1607619 |
| Manometre | Marka: Pakkens |

HİDROSTATİK DENEY SONUÇLARI

- Tankın bütün bağlantıları kapatıldı, tank 15 °C su ile 8,25 Bar basınçta 30 dakika deney altında tutuldu. - Tankta herhangi bir sızıntı yada deformasyon görülmedi.

NOTLAR, EKSİKLİKLER

SONUÇ

- Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Hidrofor Tankı” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur."