| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası |  | Tasarım Basıncı ( Bar ) |  |
| İmalat Yılı |  | Üretim Deneme Basıncı ( Bar ) |  |
| Tipi |  | İşletme Basıncı ( Bar ) |  |
| Seri No |  | Deneme Basıncı ( Bar ) |  |
| Kapasitesi |  | Güvenlik Ventili Açma Basınçı ( Bar) |  |

| KAZAN DONANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Manometre |  | Adet | Uygun |
| Basınç Ayar Otomatiği (Presostat) |  | Adet | Uygun |
| Alarm Aygıtı |  | Adet | Uygun |
| Güvenlik Ventili |  | Adet | Uygun |
| Blöf Düzeni |  | Adet | Uygun |
| Otomatik su besleme hidroforu |  | Adet | Uygun |

| KAZAN YARDIMCI DONANIMLARI |  |
| --- | --- |
| Yakıt Sistemi | Doğalgaz |
| Su Sistemi | Otomatik |
| BRÜLÖR |  |
| Marka / Model |  |
| Seri No |  |
| İmal Yılı |  |
| Kapasite (kW) |  |

| TESTTE KULLANILAN KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Test Pompası | Marka/Model: Rothenberger/RP PRO III ---- Seri No: 1607619 |
| Manometre | Marka: Pakkens |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş İçi Dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 303-1 Kazanlar - Bölüm 1: Cebrî çekiş brülörlü kazanlar - Kavramlar, genel gereklilikler, deneyler ve işaretleme TS 497 Kazanlar - Çelik malzemeden (kaynaklı) TS 430 Kazanlar-Dökme demirden TS EN 14394+A1 Kazanlar - Cebri çekiş brülörlü kazanlar - Anma ısı gücü 10 MW’ı aşmayan ve azami işletme sıcaklığı 110 ºC olan TS EN 12828+A1 Isıtma sistemleri - Binalarda - Suyla çalışan ısıtma sistemlerinin tasarımı | *Basınçlı Kap'ların kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME (Uygun / Uygun Değil) |  |
| --- | --- |
| Manometre çalışıyor, konum ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Emniyet ventili çalışıyor ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Alarm sistemi çalışıyor mu? | UYGUN |
| Blöf vanası çalışıyor mu? | UYGUN |
| Duman sandığı kapak contalarının durumu uygun mu? | UYGUN |
| Yapılan bakım ve onarımlar sicil defterine işleniyor mu? | UYGUN |
| Kazan Operatör belgesi var mı? | UYGUN |
| Yangın söndürücü yeri ve durumu uygun mu? | UYGUN |
| Uyarı ve kullanma talimatı durumu uygun mu? | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |
| --- | --- |
| Hidrostatik Test | - Kazanın bütün bağlantıları kapatıldı, kazan °C su ile Bar basınçta 30 dakika deney altında tutuldu. - Kazanın yüzeyinde ve bağlantı noktaalarında herhangi bir deformasyon/sızıntı olmadığı görüldü. |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |
| - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Kızgın Su Kazanı” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur." |  |