| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası | POLİTERM | Tasarım Basıncı (Bar) | 10 |
| İmalat Yılı | - | Üretim Deneme Basıncı (Bar) | 27 |
| Tipi | - | İşletme Basıncı (Bar) | 1 |
| Seri No | - | Deneme Basıncı (Bar) | 1,5 |
| Kapasitesi | 1.000.000 KCAL/H | Güvenlik Ventili Açma Basınçı (Bar) | 2 |

| KAZAN DONANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Manometre | 1 | Adet | Uygun |
| Yağ seviyesi göstergesi | 1 | Adet | Uygun |
| Termometre | 1 | Adet | Uygun |
| Basınç Ayar Otomatiği (presostat) | 1 | Adet | Uygun |
| Alarm Aygıtı | 1 | Adet | Uygun |
| Güvenlik Ventili | AÇIK İMBİSAT | Adet | Uygun |
| Otomatik yağ besleme (Tağdiye) cihazı | 1 | Adet | Uygun |
| Açık imbisat Kapalı imbisat |  |  |  |

| KAZAN YARDIMCI DONANIMLARI |  |
| --- | --- |
| Yakıt Sistemi | Doğalgaz |
| Yağ Sistemi | Otomatik |
| BRÜLÖR |  |
| Marka / Model | BALTUR |
| Seri No | - |
| İmal Yılı | - |
| Kapasite (kW) | - |

| TESTTE KULLANILAN KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Test Pompası | Marka/Model: Rothenberger/RP PRO III ---- Seri No: 1607619 |
| Manometre | Marka: Pakkens |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş İçi Dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği DIN 4754-1 Organik ısı transfer akışkanları ile çalışan ısı transfer tesisatları - Bölüm 1: Güvenlik gereksinimleri, test | *Basınçlı Kap'ların kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Manometre çalışıyor, konum ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Emniyet ventili çalışıyor ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Blöf vanası çalışıyor mu? | UYGUN |
| Termometre çalışıyor ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Yapılan bakım ve onarımlar sicil defterine işleniyor mu? | UYGUN |
| Kazan Operatör belgesi var mı? | UYGUN |
| Yangın söndürücü durumu | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |
| --- | --- |
| Hidrostatik Test | - Kazanın bütün bağlantıları kapatıldı, kazan 20 °C Yağ ile 1,5 Bar basınçta 30 dakika deney altında tutuldu. - Kazanın yüzeyinde ve bağlantı noktaalarında herhangi bir deformasyon/sızıntı olmadığı görüldü. |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |
| - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Kızgın Yağ Kazanı” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca “kullanılması uygundur." |  |