| TESİSE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hava Durumu | Açık |  | Kapalı |  | Yağışlı |  |
| Toprak Durumu | Islak |  | Nemli |  | Kuru |  |
| Kontrol Nedeni | Periyodik |  | Düzeltme |  | Yeni Tesis |  |
| Elektrik Sağlayan Kuruluş | MEDAŞ |  |  |  |  |  |
| Şebeke Tipi | TT |  |  |  |  |  |
| Şebeke Gerilimi | 380/220 |  |  |  |  |  |
| Tesisin Kullanım Amacı | İŞLETME |  |  |  |  |  |
| Yapı Cinsi | BETONARME BİNA |  |  |  |  |  |
| Tesise Ait Elektrik Projesi Var Mı? | Var | Yok |  |  |  |  |
| Test Klemensi Var Mı? | Var | Yok |  |  |  |  |
| Topraklayıcı Tesis Şekli | Ring | Temel |  | Yüzeysel |  | Derin |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, TS EN 62305-1 Yıldırımdankorunma - Bölüm 1: Genelkurallar NF C 17-102 aktif paratoner test standardı | *Elektrik panosu ve topraklama kontrollerinin standartlarda aksi belirtilmediği sürece periyodik kontrol süresi azami 1 yıldır.. |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası | Chauvin Arnoux | Seri Numarası | 120290NGH |
| Tipi/Modeli | CA 6116N | Ölçüm Yöntemi | - |

| ÇEVRESEL KATSAYI C1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 0,25 | YAPI AYNI& DAHA YÜKSEK AĞAÇ VE YAPILAR ARASINDA İSE |  |  |
|  | 0,5 | YÜKSEKLİĞİ AZ OLAN YAPILARLA ÇEVRİLİ İSE |  |  |
|  | 1 | EN YAKIN YAPIYA UZAKLIK 3H MESAFEDE İSE |  |  |
|  | 2 | BÖLGEDE EN YÜKSEKTE İSE |  |  |
| YAPISAL KATSAYI C2 |  |  |  |  |
| C2 | YAPI/ÇATI | METAL | KİREMİT | YANICI |
|  | METAL | 0,5 | 1 | 2 |
|  | TUĞLA/BETON | 1 | 1,5 | 2,5 |
|  | TUTUŞABİLİR | 2 | 2,5 | 3 |
| YAPISAL KATSAYI C3 |  |  |  |  |
| C3 | 0,5 | DEĞERSİZ YANICI OLMAYAN |  |  |
|  | 1 | NORMAL, YANICI |  |  |
|  | 2 | DEĞERLİ, YANICI |  |  |
|  | 3 | PARLAYICI, YANICI |  |  |
| YAPI DOLULUĞU C4 |  |  |  |  |
| C4 | 0,5 | PERSONELSİZ BİNA |  |  |
|  | 1 | NORMAL KALABALIK |  |  |
|  | 3 | PANİK RİZİKOLU, TAHLİYE ZORLUĞU |  |  |
| YAPI DOLULUĞU C5 |  |  |  |  |
| C5 | 1 | SÜREKLİ KULLANIMI YOK, ÇEVREDE DEĞERSİZ |  |  |
|  | 5 | SÜREKLİ KULLANIMDA, ÇEVREDE DEĞERSİZ |  |  |
|  | 10 | ÇEVREDE DEĞERLİ |  |  |
| ETKİNLİK VE KORUMA |  |  |  |  |
| ETKİNLİK | KORUMA SEVİYESİ | PARATONER KORUMA ALANI YARI ÇAPI: |  |  |
| E>0,98 | SEVİYE1+EK ÖNLEM | r:79mt |  |  |
| 0,95<E<0,98 | SEVİYE1 | r:79mt |  |  |
| 0,90<E<0,95 | SEVİYE2 | r:87mt |  |  |
| 0,80<E<0,90 | SEVİYE3 | r:97mt |  |  |
| E<0 | SEVİYE4 | r:107mt |  |  |
| HESAPLAR |  |  |  |  |
| YAPININ | BOYU - L | 82,00 mt |  |  |
|  | ENİ - W | 72,00 mt |  |  |
|  | YÜKSEKLİĞİ - H | 8,50 mt |  |  |
|  |  |  | AÇIKLAMALAR |  |
| FAKTÖR | YAPININ KONUMU C1: | 1 | YAPI AYNI& DAHA YÜKSEK AĞAÇ VE YAPILAR ARASINDA İSE |  |
|  | YAPI-ÇATI KONUMU C2: | 1 | TUĞLA BETON / METAL |  |
|  | YAPININ DEĞERİ C3: | 1 | NORMAL, YANICI |  |
|  | YAPI DOLULUĞU C4: | 1 | NORMAL KALABALIK |  |
|  | YILDIRIM SONUCU C5: | 10 | ÇEVREDE DEĞERLİ |  |

İKAZ VE ÖNERİLER

SONUÇ VE KANAAT

- Yukarıda Özellikleri Belirtilen Paratoner Yapının Tamamını Korumamaktadır.

| ONAY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUAYENEYİ GERÇEKLEŞTİREN |  | KAŞE / İMZA | ONAYLAYAN |  | KAŞE / İMZA |
| Adı, Soyadı | AHMET MAVUŞ |  | Adı, Soyadı | AHMET MAVUŞ |  |
| Unvanı | Elektriksel Ölçümler Sorumlusu |  | Unvanı | Elektriksel Ölçümler Sorumlusu |  |
| Mesleği | Elektrik Teknikeri |  | Mesleği | Elektrik Teknikeri |  |
| Diploma Tarihi | 15.09.2004 |  | Diploma Tarihi | 15.09.2004 |  |
| Diploma Numarası | 0454050027 |  | Diploma Numarası | 0454050027 |  |
| Ekipnet Kayıt No | K19020540 |  | Ekipnet Kayıt No | K19020540 |  |