| 1.FİRMA BİLGİLERİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Firma Adı | ASELKON HIDROLIK METAL DEMIR ÇELIK MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | Rapor Numarası | ET-2025-285-03 |
| Periyodik Kontrol Adresi | Büyükkayacıkosb Mah. 516 Nolu Sok. Konya Selçuklu No:19/ | Rapor Tarihi | 23.09.2025 |
|  |  | İSG-KATİP Sözleşme ID | 22133119 |
|  |  | Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati | 17.09.2025 / 09.00 |
|  |  | Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati | 17.09.2025 / 16:00 |
| SGK Sicil Numarası | 22530010112619730422191000 | Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi | 17.09.2026 |
| Periyodik Kontrol Metodu ve Kapsamı | - İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, - Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, - Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği. |  |  |

| 2.EKİPMAN BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. ETİKET VE DETAY BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |  |
| Enerji sağlayan kuruluş | MEDAŞ | Şebeke tipi | TT IT TN TN-CS TN-C TN-S |  |  |  |  |
| Şebeke gerilimi | 380 | Tesise ait proje var mı? | Var Yok | Tek hat şeması var mı? |  |  | Var Yok |
| Kontrol nedeni | Periyodik Kontrol İlk Kontrol | Topraklayıcı tipi | Ring Yüzeysel Temel Derin Belirlenemedi |  |  |  |  |
| Yapı cinsi | Ev Ticari Endüstri Diğer | Ekipmanın kullanım amacı | FABRİKA | Son kontrol tarihi | - |  |  |
| Kurulum şekli | Direk Beton Köşk Bina Bina İçi Bina Altı Sac Köşk |  |  |  |  |  |  |
| Güç (kVA) | 800 | Gerilim Primer/Sekonder (kV) | 36 | İmalat yılı |  |  |  |
| Seri no. | 20-15089 | Bağlantı grubu | DYN11 DYN5 | Hücre bilgileri: |  | Açık tip MMMH-Hava MMMH-Gaz |  |
| Tipi | Kuru Hermetik Genleşme Depolu |  |  |  |  |  |  |
| Hava durumu ve sıcaklığı | 25 OC |  |  | Zemin nem durumu |  | KURU |  |
| 2.2. TESPİT EDİLEN BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |
| Tesisatta kapsamlı değişiklik var mı? | Var Yok |  |  |  |  |  |  |
| Yüksek gerilim şebeke tipi: | Yıldız noktası, değeri düşük bir empedans üzerinden topraklanmış şebeke Yıldız noktası yalıtılmış şebeke○Toprak teması kompanze edilmiş (rezonans topraklı) şebeke |  |  |  |  |  |  |
| Yetkilendirilmiş YG işletme sorumlusu ve onay bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cihaz adı | Chauvin Arnoux |  |  |
| Kalibrasyon tarihi | 14.01.2025 |  |  |
| Kalibrasyon geçerlilik tarihi | 14.01.2026 |  |  |
| Seri numarası | 467008 PKH |  |  |
| Kalibrasyon numarası | 2500290 |  |  |

| 4. GÖZLE KONTROL KRİTERLERİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra | GENEL KONTROLLER | Uygunluk Notu |
| 1 | Hücre kapısı ölüm tehlikesi / Uyarı levhası/Plastik zincir kontrolü | Not-1 |
| 2 | Kilitlerin ve kilit asma kulağının kontrolü | Not-1 |
| 3 | Bina içi-dışı tel fenslerin kontrolü | Not-1 |
| 4 | Hücre Kapı, pencere ve diğer aksamlarının topraklama tesisi ile irtibatı kontrolü | Not-1 |
| 5 | Hücrenin temel ve duvarlarında çatlak, çökme, nem, sıva, badana yönünden kontrolü | Not-1 |
| 6 | Kapı, pencere, havalandırma ve sinekliklerin kontrolü | Not-1 |
| 7 | Binanın su alıp almadığının kontrolü | Not-1 |
| 8 | Binanın içinde-dışında zeminindeki açıkta kabloların bulunmamasının kontrolü | Not-1 |
| 9 | Hücre metal yapıları boya ihtiyacı yönünden kontrolü | Not-1 |
| 10 | Çevre temizliğinin kontrolü | Not-1 |
| 11 | Yüksek gerilim kablo montajı kontrolü | Not-1 |
| 12 | Alçak gerilim kablo montajı kontrolü | Not-1 |
| 13 | AG-YG baraların kontrolü | Not-1 |
| 14 | Gövdenin infrared termal kamera ile kontrolü | Not-1 |
| 15 | Trafo üstü elektriksel malzemelerin infrared termal kamera ile kontrolü | Not-1 |
| 16 | Yüksek gerilim ve alçak gerilim bağlantıları infrared termal kamera ile kontrolü | Not-1 |
| 17 | Gövde topraklama bağlantısı kontrolü (Eksik, çürüme, deformasyon, bozulma) | Not-1 |
| 18 | İşletme topraklaması bağlantısı kontrolü (Eksik, çürüme, deformasyon, bozulma) | Not-1 |
| 19 | Parafudur kontrolü (Eksik, çürüme, deformasyon, bozulma) | Not-1 |
| 20 | Bina içi AC/DC aydınlatmalar kontrolü | Not-1 |
| 21 | Manevra, iş güvenliği talimatı ve tek hat şemasının kontrolü | Not-1 |
| 22 | Dokunma alanında enerjili kısım bulunmamasının kontrolü | Not-1 |
| 23 | Sinyal lambalarının kontrolü | Not-1 |
| 24 | Akü, redresör grubu kontrolü | Not-1 |
| 25 | Topraklama iletkenleri, koruma iletkenleri, işletme topraklaması iletkeni, varsa potansiyel dengeleme iletkenleri mekanik dayanım ve korozyon kontrolü | Not-1 |
| 26 | Isıl bakımdan en yüksek hata akımına dayanıklılık | Not-1 |
| 27 | Pano içi ısıtma sistemleri kontrolü | Not-1 |
| 28 | En yüksek toprak hata akımında, topraklama tesislerinde ortaya çıkabilecek gerilimlere karşı canlıların güvenliğinin sağlanması (dolaylı dokunmaya karşı koruma) | Not-1 |
| 29 | Transformatör Odası içerisinde tertip ve düzen ile mevzuatta depolanması yasaklanan malzemelerin bu bölümde varlığının kontrolü | Not-1 |
| 30 | Transformatör tipine göre yangın söndürme ve algılama önlemlerinin durumu ve uygunluğu | Not-1 |
| 31 | Transformatör ve varsa enerji nakil hatlarına güvenlik mesafelerinin kontrolü | Not-1 |
| 32 | Yağlı transformatörlerde yağ çukurunun uygunluğu | Not-1 |
| Sıra | TRAFO ANAHTARLAMALI HÜCRE KONTROLLERİ | Uygunluk Notu |
| 1 | Kapı ölüm tehlikesi/Uyarı levhası/Plastik zincir durumu kontrolü | Not-1 |
| 2 | Kapının topraklama tesisi ile irtibatı kontrolü | Not-1 |
| 3 | Temel ve duvarların çatlak, çökme, nem, sıva, badana yönünden kontrolü | Not-1 |
| 4 | Metal yapıların boya ihtiyacı yönünden kontrolü | Not-1 |
| 5 | Giriş-Çıkış-Ölçü-Tr Koruma modüler hücre gövdesi ve kapağında korozyon kontrolü | Not-1 |
| 6 | Giriş-Çıkış-Ölçü-Tr Koruma modüler hücre birbirine ve zemine sabitlenme kontrolü | Not-1 |
| 7 | İndikatörlerin çalışma kontrolü | Not-1 |
| 8 | YG Sigortalı koruma ise sigortanın yönü ve tel sarılmadığının kontrolü | Not-1 |
| 9 | YG Sigortalı koruma ise sigortanın uygunluğu kontrolü | Not-1 |
| 10 | Gazlı hücre ise gaz basıncı ve ikaz lambaları kontrolü | Not-1 |
| 11 | Üst, bağlantı ve çevresinin temizliği kontrolü | Not-1 |
| 12 | Yüksek gerilim kablo/Bara montajı kontrolü | Not-1 |
| 13 | Yüksek gerilim bağlantı infrared termal kamera ile kontrolü | Not-1 |
| 14 | Ölçü trafoları infrared termal kamera ile kontrolü | Not-1 |
| 15 | Koruma rölelerinin uygun değer kontrolü | Not-1 |
| 16 | Mühürlerin kontrolü | Not-1 |
| Sıra | TRAFO ANAHTARLAMALI HÜCRE KONTROLLERİ | Uygunluk Notu |
| 1 | Kapı ölüm tehlikesi/Uyarı levhası/Plastik zincir durumu kontrolü | Not-1 |
| 2 | Trafo gövdesinde eksik çürüme ve deformasyon olmadığının kontrolü | Not-1 |
| 3 | Trafo tankında yağ sızıntısı olmadığının kontrolü | Not-1 |
| 4 | Buşinglerde eksik çürüme ve deformasyon olmadığının kontrolü | Not-1 |
| 5 | Ark boynuzlarında eksik çürüme ve deformasyon olmadığının kontrolü | Not-1 |
| 6 | Trafo yağ seviyesi uygunluğu kontrolü | Not-1 |
| 7 | Trafo silikajel uygunluğu kontrolü | Not-1 |
| 8 | Trafo 630 kVA ve üzeri ise zati korumalar kontrolü | Not-1 |
| 9 | Bucholz rölesinin kontrolü | Not-1 |
| 10 | Hermetik rölesinin kontrolü | Not-1 |
| 11 | Sıcaklık, ihbar rölesinin kontrolü | Not-1 |
| Sıra | TRAFO İŞLETME VE KORUMA TOPRAKLAMALARI | Uygunluk Notu |
| 1- Trafo işletme topraklaması ve koruma topraklaması ayrıksa |  | - |
| Trafo İşletme Topraklaması Rb=0,97 Ω |  | - |
| 1.1- Trafo koruma topraklamasının(RE) dokunma gerilimine (UTP)göre uygunluğu; Toprak kısadevresi çevrimindeki direnç ve empedansların toplamı: Ztoplam=.…0,91..Ω 154 kV Beslemedeki mevcut nötr direnci RN= 1,41 Ω Toprak kısadevre akımı IE= kA Toprak kısadevre trip zamanı tE= s Dokunma gerilimi UTP= kV 1.2- Topraklama gerilimi UE=IE.RE kV UE= kV <2 UTP=…..kV 4UTP=…..kV (M önlemleri) Dokunma gerilimi (Ek önlem) USTP= kV Topraklama gerilimi UE= kV <2 USTP=....kV 4USTP=…..kV (M önlemleri) Trafo Koruma Topraklaması RE=……Ω |  | - |
| 2- Trafo işletme topraklaması ve koruma topraklaması birleşikse |  | NOT 1 |
| 2.1- AG tarafı TN ve PEN tek noktada topraklı ise UE<UTP Birleşik trafo topraklamasının(RbE) dokunma gerilimine (UTP)göre uygunluğu; Topraklama gerilimi UE=IE.RbE kV UE=…….kV < UTP………kV Birleşik Trafo Topraklaması RbE =……Ω |  | - |
| 2.2- AG tarafı TN ve PEN çok noktada topraklı ise UE<2.UTP Birleşik trafo topraklamasının (RbE) dokunma gerilimine (UTP)göre uygunluğu; Topraklama gerilimi UE=IE.RbE kV UE= 0,156 kV <2.UTP 0,5 kV Birleşik Trafo Topraklaması RbE =0,52 Ω |  | NOT 1 |
| 2.3- AG tarafı TT ise U2=UE+0,23 kV Birleşik trafo topraklamasının(RbE) zorlanma gerilimine (U2)göre uygunluğu; Topraklama gerilimi UE=IE.RbE kV U2=……..kV <1,2 kV Birleşik Trafo Topraklaması RbE =……Ω |  | - |

5. KUSUR AÇIKLAMALARI

Nokta sayısı fazla olan tesislerde birden fazla form kullanılabilir. Ya da formun sadece 5. Bölümü çoğaltılabilir.

Kusur derecesi “*” hafif kusurlu ve “**” ağır kusurlu anlamında kullanılmaktadır. Değerlendirme “Uygun”, “Uygun Değil” ve “Uygulanamaz” olarak yapılmıştır.

6. NOTLAR

Fotoğraf no:01-03 trafo

7. SONUÇ VE KANAAT

Periyodik kontrol tarihi itibari ile yukarıda teknik özellikleri belirtilen Topraklama Tesisatı muayenesi sonrasında mevcut şartlar altında kullanımı uygundur. 1. Trafo işletme ve koruma topraklamalarının ayrık olması durumunda RB işletme topraklamasının aşağıdaki uygunsuzluğu; RB< 2 Ω değilse 2. Trafo işletme ve koruma topraklamalarının ayrık olması durumunda RE koruma topraklamasına göre hesaplanan UE topraklama geriliminin aşağıdaki uygunsuzluğu; a) UE<2UTP değilse veya b) UE<4UTP (ETTY M önlemleri ile) değilse veya c) UE<2USTP değilse veya d) UE<4USTP (ETTY M önlemleri ile) değilse 3. Trafo işletme ve koruma topraklamalarının birleşik olması durumunda RE birleşik trafo topraklamasına göre hesaplanan UE topraklama geriliminin aşağıdaki uygunsuzluğu; a) AG tarafı TN ve PEN tek noktada topraklı ise UE<UTP değilse veya b) AG tarafı TN ve PEN çok noktada topraklı ise UE<2UTP değilse veya c) AG tarafı TT ise U2=UE+0,23<1,2 kV değilse Dokunma gerilimi UT, UTP ve koruma iletkenlerinin kesiti Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre düzenlenmiştir. Not 1: Uygun Not 2: Yetersiz.

| 8. PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ ve ONAY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adı, Soyadı | AHMET MAVUŞ | İmzası |
|  | Unvanı | Elektriksel Ölçümler Sorumlusu |  |
|  | Mesleği | Elektrik Teknikeri |  |
|  | Diploma Tarihi | 15.09.2004 |  |
|  | Diploma Numarası | 0454050027 |  |
|  | Ekipnet Kayıt No | K19020540 |  |