| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Markası | DURMA | Havalandırma Tipi | LOKAL HAVALANDIRMA | Ortam Sıcaklığı | 11,8 |
| Seri Numarası | 1912-314-619 | Ölçüm Yapılan Mahal | LAZER KESİM MAKİNESİ | Ortam Nemi | 34 |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Lazermetre | Marka: BOSCH / Demirbaş No: DB-003 |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |
| Anemometre | Marka: CEM DT-619/ Demirbaş No: DB-009 |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş İçi Dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği DIN 18017-3 Bölüm 3: Fanlarla havalandırma DIN 1946-4 Havalandırma ve iklimlendirme - Bölüm 4: Sağlık hizmetlerinin bina ve odalarında havalandırma | *Tesisat kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| Tesise Ait Havalandırma Tesisatı Projesi Var Mı? | Var | Yok |
| --- | --- | --- |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME (Uygun / Uygun Değil) |  |
| --- | --- |
| GENEL |  |
| Cihaz Dış Kaplaması | UYGUN |
| Müdahale Kapakları Kapalı | UYGUN |
| Temizlik | UYGUN |
| Gövde Sızdırmazlığı | UYGUN |
| Gövde Yapısı | UYGUN |
| Fanlar |  |
| Dönüş Yönü | UYGUN |
| Rotor Balanslaması ve Toleransı | UYGUN |
| Yatak ve Motor Yağlaması | UYGUN |
| Kasnak Ayarları | UYGUN |
| Kayış Gerginliği | UYGUN |
| Kasnak Set Screw Sıkıştırılmış | UYGUN |
| Kayış Koruma Yerinde | UYGUN |
| Flexible Kanal Bağl. Aksında | UYGUN |
| Tip & Karakteristikler | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |
| --- | --- |
| Ölçülen ve Hesaplanan Hız ve Debi Değerlerine Göre Ortamın Havalandırma Durumu |  |
| HAVALANDIRMA KAPASİTE UYGUNLUK HESAPLAMA VE RAPORLAMA. YER: LAZER KESİM. MENFEZ (EMİŞ); KONUMU; HIZ; MENFEZ KESİT; DEBİ. (m/s); (m2); (m3/s). 1 NOLU; LOKAL HAVALANDIRMA; 12,8; 0,0324; 0,41472. TOPLAM DEBİ; 0,41472; (m3/s). HESAPLANAN DEBİYE GÖRE BİR SAATLİK TEMİZ HAVA(M3). HAVA M3 =; 1492,992; (TOPLAM DEBİX3600) (M3/H). HACİM HESABI. HACİM=; A() X B() X C(). HACİM=; 0,672; M3. HAVA DEĞİŞİM KATSAYISI. GEREKEN HAVA DEĞİŞİM KATSATISI =; 30. TOPLAM HAVALANDIMA M3 /HACİM M3 =; 2221,714286. |
| İşletme hava değişim katsayısı durumu (fan kapasite durumu) | UYGUN (2221>30) |

İKAZ VE ÖNERİLER

SONUÇ VE KANAAT

- Havalandırma Tesisatı projeye göre uygundur. - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Havalandırma Tesisatı” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur."

| ONAY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÜHÜR/KAŞE | MUAYENEYİ GERÇEKLEŞTİREN /ONAYLAYAN |  | İMZA |
|  | Adı, Soyadı | HÜSEYİN SARIKULAK |  |
|  | Unvanı | Mekanik Muayene Sorumlusu |  |
|  | Mesleği | Makine Teknikeri |  |
|  | Diploma Tarihi | 08.07.2004 |  |
|  | Diploma Numarası | 0450200018 |  |
|  | Ekipnet Kayıt No | K2025232215 |  |