AMAÇ VE KAPSAM

Firmanın yazılı başvurusu üzerine; yukarıda belirtilen kontrol tarihinde, yangın tesisatının incelemesi yapılmış ve sonuçları bu raporda belirtilmiştir. İncelemede yukarıda belirtilen ve firma tarafından beyan edilen “Yangın Mekanik Tesisat Projesi” temel alınmıştır. Yangın mekanik tesisatının projesinin ve uygulamasının, ilgili yönetmelik ve standartlara asgari uygunluğunun denetimi için hazırlanan bu rapor mekanik tesisat kısmını kapsamakta olup, mimari ve uyarı-algılama sistemleri yönünden incelenme, hidrolik hesapların doğruluğunu ve proje müellifine ait sorumlulukları kapsamaz.

| YANGIN MEKANİK TESİSATINA BAĞLI YAPI VEYA YAPILARA AİT BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yangın Mekanik Tesisatı Proje Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yangın Tesisatı Proje Müellifi |  |  |  |  |  |  | Yapı İnşaat Alanı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proje Onay Tarihi/ Numarası |  |  |  |  |  |  | Sprinkler Sistem Alanı |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Bina Yüksekliği |  |  |  |  |  |  | Sistem Debisi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapı Yüksekliği |  |  |  |  |  |  | Sistem Basıncı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapı Kullanım Amacı |  |  |  |  |  |  | Yapı Tehlike Sınıfı |  |  |  |  | ORTA SINIF |  |  |  |
| Yangın Mekanik Tesisatı Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Proje |  |  | Uygulama |  |  |  |  | Proje |  |  | Uygulama |  |
| Sprinkler Sistemi |  |  | var yok |  |  | var yok |  |  | Yangın Suyu Deposu Kapasite (m3) |  |  |  |  |  |  |
| Yangın Dolabı Sistemi |  |  | var yok |  |  | var yok |  |  | Köpük Deposu Kapasite (m3) |  |  |  |  |  |  |
| İtfaiye Su Alma Ağzı |  |  | var yok |  |  | var yok |  |  | Sprinkler Sistemi (ıslak borulu) |  | sulu köpüklü |  |  | sulu köpüklü |  |
| İtfaiye Su Verme Ağzı |  |  | var yok |  |  | var yok |  |  | Sprinkler Sistemi (kuru borulu) |  | sulu köpüklü |  |  | sulu köpüklü |  |
| Hidrant Sistemi |  |  | var yok |  |  | var yok |  |  | Kompresör Sistem Basıncı (bar) |  | …………………………bar sulu köpüklü |  |  | …………………………bar sulu köpüklü |  |
| Yangın Tesisatı Hidrolik Hesapları |  |  | var yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yangın Pompa Grubu Etiket Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Marka |  |  | Tip - Model (Elektrik/Dizel-Model No) | Tür (Asıl/Yedek/Jokey) |  |  | Debi (m3/h-GPM) |  | Basınç (bar-PSI-mSS) |  |  | Güç (kW-hPbhP) |  | Pompa Seri No |
| 1 | SEMPA |  |  | ELEKTRİK/SPL100 | ASIL |  |  | 15 m3/h |  | 150 mss |  |  | 4 kw |  | 52042 |
| 2 | SEMPA |  |  | ELEKTRİK/SPL100 | ASIL |  |  | 15 m3/h |  | 150 mss |  |  | 4 kw |  | 52040 |

| Dizel Pompalara Ait Yakıt Tüketim Bilgileri. |
| --- |
| No | Marka | Tip - Model (Elektrik/Dizel-Model No) | Tür (Asıl/Yedek/Jokey) | Debi (m3/h-GPM) | Basınç (bar-PSI-mSS) | Güç (kW-hPbhP) | Pompa Seri No |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Ultrasonik Debimetre | Marka: Aktek / AFLO-TTP SN:52234181 |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |
| Test Pompası | Marka/Model: Rothenberger/RP PRO III ---- Seri No: 1607619 |
| Manometre | Marka: Pakkens |

| KONTROL KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KONTROL KRİTERİ | Değerlendirme | KONTROL KRİTERİ | Değerlendirme |
| PROJE KONTROL |  | LPG depolanmasında ve ikmal istasyonlarında kurulu soğutma ve söndürme sistemleri için tesis edilmiş en az 700 kPa kapasite de yangın pompası bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ |
| Yönetmelik ve standartlara uygun yangın tesisatı mekanik projesi vardır. | UYGUN | YANGIN DOLABI |  |
| Yangın tesisatı uygulaması projesi ile uyumludur. | UYGUN | Yangın dolabı sisteminin bina kulanım suyu sistemine bağlı ise kurallarına uygun tesis edilmiştir. | UYGULANAMAZ |
| SU DEPOSU |  | Alanları toplamı 600 m2 ’den büyük kapalı otoparklarda yangın dolabı bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ |
| Projede yer alan su deposu kapasitesi ile uygulamadaki su deposu kapasitesi aynıdır. | UYGUN | Büyük kazan dairelerinde (350 kW) en az 1 adet yangın dolabı bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ |
| Su deposu hacmi Yönetmelik ve standartta yer alan tehlike sınıfları ile uyumludur. | UYGUN | Yapı yüksek bina ise yangın dolabı sistemi bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ |
| Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümleri başka amaçlarla kullanılmamaktadır. | UYGUN | Toplam kapalı kullanma alanı 1000 m2 ’den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında yangın dolabı olmalıdır. | UYGUN |
| Su deposunun beslemeleri otomatik olarak sağlanmaktadır. | UYGUN | Bir boyutu 60 m’yi geçen katlarda yangın dolabı bulunmaktadır. | UYGUN |
| Açık su depoları dışında, su deposunda dışarıdan rahatça okunabilen bir seviye göstergesi bulunmaktadır. | UYGUN | Yangın dolabı konumları uygundur. | UYGUN |
| Besleme borusu ve kontrol vana seti en az 4 °C sıcaklıkta muhafaza edilmektedir. | UYGUN | Yangın dolaplarının birbirlerine olan mesafeleri uygundur. | UYGUN |
| Donma olayının gerçekleştiği alanlarda tank donma önleyicili değilse su seviyesi olması gereken su seviyesinden 1 m yüksektedir. | UYGUN | Yangın dolapları ilgili standart normlarına uygundur. | UYGUN |
| Donma olayının gerçekleştiği alanlarda tank için tahliye vanası bulunmaktadır. | UYGUN | Yangın dolabı kapağı hortumun herhangi bir yönde rahat bir şekilde dışarı çıkmasına izin verecek şekilde asgari 170° açılabilirdir. | UYGUN |
| Yapıda sadece hidrant sistemi mevcut ise su deposu kapasitesi 90 dakika yetebilecek kapasitededir. | UYGULANAMAZ | Yangın dolabı hasarsız olmalı ve bileşenlerinde aşınma ve sızdırma bulunmamaktadır. | UYGUN |
| LPG ikmal istasyonlarında, istasyon sahası içerisinde kullanılan 2 adet spiral hortumlu yangın dolapları için tesis edilmiş 20 m3 kapasitede su deposu bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ | Yangın dolabı tamburu her iki yönde serbestçe dönebilmektedir. | UYGUN |
| YANGIN POMPA DAİRESİ |  | Yangın dolabı vanaları doğru ve uygun tiptedir. | UYGUN |
| Yangın pompaları mevcuttur. (Yapı, HH tehlike sınıfında değilse ve sadece yangın dolabı zorunluluğu var ise yangın pompası olmayabilir) | UYGUN | Yangın dolabı vanaları çalışır durumdadır. | UYGUN |
| Yangın pompa dairesi/odası bulunmakta ve amacı dışında kullanılmamaktadır. | UYGUN | Yangın dolabı hortumları normlarına uygun olmalıdır. | UYGUN |
| Yangın pompa dairesinde uygun drenaj gideri düzenlenmiştir. | UYGUN | Yangın dolabı hortumları 30 m uzunluğu aşmamaktadır. (TS EN 671-1) | UYGUN |
| Yangın pompa dairesinin sıcaklığını uygun değerlerde tutacak gereçler sağlanmıştır. (Ortam sıcaklığı elektrikli pompalar için +4 °C, dizel pompalar için +10 °C altına düşmemektedir.) | UYGUN | Yangın dolabı hortumları 20 m uzunluğu aşmamaktadır. (TS EN 671-2) | UYGULANAMAZ |
| Yangın pompası debi ve basınç bilgilerinin, proje ve uygulamadaki değerleri aynıdır. | UYGUN | Yangın hortumlarının tüm uzunluklarında hasar çatlama, bozulma ve yıpranma bulunmamaktadır. | UYGUN |
| Yangın pompaları yedeklemesi, kapasite ve miktar yönünden uygundur. | UYGUN | Yangın dolabı hortumları lans kapama, püskürtme veya fıskiye veyahut her üçünü birden yapabilmektedir. | UYGUN |
| Yangın pompa performans test sonuçları uygundur. | UYGUN | Yangın dolabında suyun akışı sabit ve yeterli düzeydedir. | UYGUN |
| Yangın pompalarında hava boşaltma valfi bulunmakta ve çalışır durumdadır. | UYGUN | Yangın dolabı hattında basınç değeri 4-9 bar arasındadır. | UYGUN |
| Yangın pompalarında sirkülasyon rahatlatma valfi bulunmakta ve çalışır durumdadır. | UYGUN | Yangın dolabı tesisatındaki basınç 9 bar’ın üzerinde ise basınç düşürücü kullanılmaktadır. | UYGULANAMAZ |
| Her bir yangın pompasının basınç kontrol anahtarı bulunmakta ve çalışır durumdadır. | UYGUN | LPG depolanmasında ve ikmal istasyonlarında sabit monitör bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ |
| Her bir yangın pompasının ayrı bir basınç hissetme hattı bulunmakta ve çalışır durumdadır. | UYGUN | SU ALMA AĞIZLARI, İTFAİYE SU VERME AĞZI |  |
| Her bir pompanın ayrı bir kumanda panosu bulunmakta ve çalışır durumdadır. | UYGUN | Yapı yüksek bina ise itfaiye su verme hattı bulunmakta ve çalışır durumdadır. (Bina yüksekliği 21.50 m’ den, yapı yüksekliği 30.50 m’ den fazla olan binalar yüksek binadır.) | UYGUN |
| Yangın pompa emişinde bağlantı konik veya düzdür. | UYGUN | Yangın dolabı mecburiyeti bulunan ve bina kat alanı 2000 m2’ den fazla olan binalarda itfaiye su verme hattı bulunmakta ve çalışır durumdadır. (Mevcut yapılarda bu maddeyi inceleyiniz) | UYGUN |
| Yangın pompalarının giriş ve çıkışlarında uygun tipte basınç göstergeleri bulunmakta ve okunur durumdadır. | UYGUN | Konut ve büro haricindeki yüksek binalarda itfaiye su verme hattı bulunmakta ve çalışır durumdadır. (Bina yüksekliği 21.50 m’ den, yapı yüksekliği 30.50 m’ den fazla olan binalar yüksek binadır.) (Mevcut yapılarda bu maddeyi inceleyiniz) | UYGULANAMAZ |
| Basınç sabitleme pompası tesis edilmiş ise uygun debi ve basınç kapasitesindedir. | UYGUN | Bina oturma alanı 1000 m2’ den büyük binalarda itfaiye su verme hattı bulunmaktadır. | UYGUN |
| Yangın pompalarının enerji beslemesi güvenilir kaynaktan yapılmaktadır. | UYGUN | Cephe genişliği 75 m’ yi aşan binalarda itfaiye su verme hattı bulunmaktadır. | UYGUN |
| Debi ölçümü için debimetre tesis edilmiş veya bulundurulmaktadır. | UYGUN | İtfaiye su verme hattı konumu uygundur. | UYGUN |
| Pozitif basınç yükü şartlarında emiş borusu çapı min. Ø65 mm’dir. | UYGUN | İtfaiye su verme ağzı min. Ø100 mm çapındadır. | UYGUN |
| Negatif basınç yükü şartlarında emiş borusu çapı min. Ø80 mm’dir. | UYGUN | İtfaiye su verme bağlantısında 2 adet 65 mm storz tip rakor bulunmaktadır. | UYGUN |
| Negatif emiş olması durumunda uygun tipte pompa çalıştırma tertibatı tesis edilmiştir. | UYGUN | İtfaiye su verme bağlantısında borulardaki suyu otomatik olarak boşaltacak eleman bulunmakta ve çalışır durumdadır. | UYGUN |
| Dizel motorla çalıştırılan pompa bölümlerine uygun havalandırma sistemi sağlanmaktadır. | UYGULANAMAZ | İtfaiye su verme bağlantısında çek valf bulunmaktadır. | UYGUN |
| Soğutmanın pompadan gelen su ile yapılması durumunda, boşaltılan su görünmektedir. | UYGULANAMAZ | Alanları toplamı 600 m2’ den büyük olan kapalı otoparklarda itfaiye su alma ağzı bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ |
| Dizel pompaların yakıt tankı çelik malzemedir. | UYGULANAMAZ | Bir boyutu 60 m’ yi geçen binalarda itfaiye su alma ağzı bulunmaktadır. | UYGUN |
| Dizel pompa yakıt tankı hacimleri tehlike sınıfına göre yeterlidir. | UYGULANAMAZ | Yapı yüksek bina ise itfaiye su alma hattı bulunmaktadır. (Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 30.50 m’ den fazla olan binalar yüksek binadır.) | UYGULANAMAZ |
| Her bir dizel pompa için ayrı yakıt tankı ve yakıt besleme borusu tesis edilmiştir. | UYGULANAMAZ | Kat alanı 1000 m2’ den büyük alışveriş merkezlerinde itfaiye su alma ağzı bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ |
| Dizel pompaların yakıt tankları pompalardan yüksek seviyededir. | UYGULANAMAZ | İtfaiye su alma ağızlarının birbirlerine olan mesafeleri uygundur. | UYGUN |
| Dizel pompaların yakıt depolarında sağlam bir seviye göstergesi bulunmakta ve çalışır durumdadır. | UYGULANAMAZ | İtfaiye su alma ağızları korunaklı alandadır. | UYGUN |
| Dizel pompaların yakıt tankının havalandırma deliği bina dışında sonlandırılmaktadır. | UYGULANAMAZ | Sabit boru tesisatı üzerinde bulunan hortum bağlantıları storz tip 50 mm veya 65 mm çapındadır. | UYGUN |
| Dizel motorunun egzozu uygun şekilde dışarıya verilmektedir. | UYGULANAMAZ | İtfaiye su alma ağızları ıslak borulu sistemi üzerinde bırakılmış ise bu bağlantılar ana kolon üzerinden yapılmıştır. | UYGUN |
| LPG ikmal istasyonlarında, istasyon sahası içerisinde kullanılan 2 adet spiral hortumlu yangın dolapları için tesis edilmiş en az 700 kPa (7 bar) kapasitede yangın pompası bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ | 5.7. HİDRANT |  |
| YAĞMURLAMA TESİSATI |  | Binaların taban alanları toplamı 5000 m2 üzerinde olan yerleşme alanlarında hidrant sistemi bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ |
| Yağmurlama sistemi ile korunan ve atriumu olan binalarda (atrium alanı 90 m2’ den küçük ise) duman perdesi etrafında sprinkler koruması bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ | Hidrantlara erişim uygundur. | UYGULANAMAZ |
| Bina yüksekliği 28.5 m’ den yüksek olan binalarda cam cephede yağmurlama sistemi ile koruma bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ | Hidrantlar, korudukları binadan 5 m ile 15 m arasında bir uzaklıktadır. | UYGULANAMAZ |
| Alanları toplamı 600 m2’ den büyük kapalı otoparklarda yağmurlama sistemi bulunmaktadır. (Mevcut bina otoparklarında 1000 m2) | UYGULANAMAZ | Hidrant sistemine su sağlayan boru hattında ring sistemi mevcut değilse kullanılan boru çapı en az Ø100 mm’dir. | UYGULANAMAZ |
| Otoparklarda asansör ve yürüyen merdivenlerin önüne lamine cam ile hol oluşturulmuş ise otopark bölümü ve cam yağmurlama sistemi ile korunmaktadır. | UYGULANAMAZ | Hidrantlar ilgili standartlara uygundur. | UYGULANAMAZ |
| Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda otomatik yağmurlama sistemi bulunmaktadır. (Mevcut yapılarda yapı yüksekliği 51.50 m) | UYGULANAMAZ | Hidrantlar arası mesafe uygundur. | UYGULANAMAZ |
| 10’dan fazla aracın alındığı kapalı otoparklarda yağmurlama sistemi bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ | Hidrant sisteminde yer altı ve/veya yerüstü kesme vanaları bulunmaktadır | UYGULANAMAZ |
| Yapı yüksekliği 51.50 m’ yi geçen konutlarda yağmurlama sistemi bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ | Hidrant sisteminde, iklim şartlarına bağlı olarak donma olayları için gerekli önlemler alınmıştır. | UYGULANAMAZ |
| Birden fazla katlı bir bina içerisinde yatılan oda sayısı 100 veya yatılan yatak sayısı 200’ ü geçen otel, yurt, pansiyon ve misafirhanelerde yağmurlama sistemi bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ | Yerleşke tüp depolama tesisi ise en az 2 adet hidrant bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ |
| İkiden fazla katlı bir bina içerisindeki yatak sayısı 200’ ü geçen otel, pansiyon ve misafirhanelerde yağmurlama sistemi kurulmuştur. (Mevcut yapılarda bu maddeyi inceleyiniz) | UYGULANAMAZ | SABİT BORU TESİSATLAR, KOLEKTÖRLER VE VANALAR |  |
| Yapı yüksekliği 21.50 m’ den fazla olan (bütün) yataklı tesislerde söndürme sistemi bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ | Yeraltı boru sisteminde polietilen boru kullanılmış ise uygun bir şekilde yerin altında döşenmiş olmalıdır. | UYGULANAMAZ |
| Söndürme sistemi yapılması mecburi olan binaların, 100 m2’ den büyük sığınaklarında söndürme sistemi bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ | Borular beton zemin ve tavan içerisine gömülmemelidir. | UYGUN |
| Toplam alanı 2000 m2 üzerinde olan katlı mağazalar, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde yağmurlama sistemi bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ | Sabit boru sistemi ve bağlantı noktaları üzerinde korozyon olmamalıdır. | UYGUN |
| Birden fazla katlı ve toplam yapı inşaat alanı 3000 m2‘ nin üzerinde olan mağazalarda, alışveriş ve eğlence yerleri ile kongre ve toplantı salonları gibi yerlerde yağmurlama sistemi bulunmaktadır. (Mevcut yapılarda bu maddeyi inceleyiniz) | UYGULANAMAZ | Boru tesisatı sabitlemesi uygun olmalıdır. | UYGUN |
| Toplam alanı 1000 m2’ den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda yağmurlama sistemi bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ | Boru tesisatında sismik hareketlere karşı önlem alınmalıdır. | UYGUN |
| Birden fazla katlı binalardaki, kolay alevlenen madde bulundurulan ve toplam kapalı alanı, bodrum katlarda 2000 m2 ve diğer katlarda 4000 m2’ den fazla olan depolarda yağmurlama bulunmaktadır. (Mevcut yapılarda bu maddeyi inceleyiniz) | UYGULANAMAZ | Sistemde basınç düşürücü var ise basınç düşürücünün giriş ve çıkışında basınç göstergeleri olmalıdır. | UYGULANAMAZ |
| Toplam kapasitesi 10 m3’ ten daha büyük depolarda ve yerüstü tanklarında soğutma için yağmurlama sistemi bulunmaktadır. (LPG depolama ve ikmal istasyonlarında) | UYGULANAMAZ | Püskürtme gruplarına hizmet veren durdurma vanaları TS EN 12845 tariflendiği şekline uygun olmalıdır. | UYGUN |
| İzin verilen kompartıman alanlarının üzerine çıkılmış ise yağmurlama sistemi bulunmaktadır. | UYGULANAMAZ | Boşaltma vanalarının konumu ve çapı uygun olmalıdır. | UYGUN |
| Sprinkler sistemi püskürtme başına düşen azami alan değerlerini sağlamaktadır. | UYGULANAMAZ | Yüksek basınçlı tesisatta vanalar uygun basınç sınıf özelliklerinde uygun olmalıdır. | UYGULANAMAZ |
| Çatının alt kısmı ile asma tavanın en üst kısmı arasında veya yükseltilmiş katın alt kısmı ve katlar arasında ölçülen boşlukların yüksekliği 0.8 m üzerinde ise bu boşluklar sprinkler sistemi ile korunmaktadır. | UYGULANAMAZ | Tesisatta bulunan su ve hava beslemesi kesilmeksizin her basınç göstergesinin sökülüp takılmasını sağlayan araçlar sağlanmalıdır. (manometre öncesi vana vb.) | UYGUN |
| Elektrik kablolarının içerisinden geçtiği boşluklar sprinkler sistemi ile korunmaktadır. | UYGULANAMAZ | Hat kesme vanalarının izleme anahtarlı olmalıdır (Binada yağmurlama sistemi ve otomatik algılama sistemi kurulmuş ise) | UYGULANAMAZ |
| Sulu borulu sprinkler tesisatı, donma ihtimali olan alanlar ve ortam sıcaklığı 95 °C’ i aşan alanlarda tesis edilmemiştir. | UYGULANAMAZ | Su kaynağı ile yağmurlama sistemi arasında bulunan bütün vanaların devamlı açık kalmasını sağlayacak tedbirler alınmış olmalıdır. (İzlenebilir vana veya kilitlemek vb.) | UYGULANAMAZ |
| Sprinkler tesisatı içerisindeki su basıncı 12 bar üzerine çıkmamalıdır. | UYGULANAMAZ | 5.8.13. Yağmurlama sistemi ana besleme borusu birden fazla yangın bölgesine (zonuna) hitap ediyorsa her bir bölge (zon) veya kolon hattında akış anahtarları, test-drenaj vanaları ve izleme anahtarlı hat kesme vanası olmalıdır. | UYGULANAMAZ |
| En alt ve en üst sprinkler başlıkları arasındaki mesafenin 45 m üzerinde olması durumunda, tesisat basıncı 12 bar üzerine çıkıyorsa uygun basınç sınıfında ekipmanlar kullanılmaktadır. | UYGULANAMAZ |  |  |
| Sprinkler başlıklarının çalışmasına engel bir durum bulunmamaktadır. | UYGULANAMAZ |  |  |
| Kullanılan sprinkler başlıklarının tipi ile montaj şekli uygundur. | UYGULANAMAZ |  |  |
| Hasarlı, yıpranmış, darbe ve korozyona uğramış sprinkler başlığı yoktur. | UYGULANAMAZ |  |  |
| Sprinkler tesisatında uygun tipte alarm vanası kullanılmaktadır. Kontrol vanasının kontrol ettiği alan uygundur. | UYGULANAMAZ |  |  |
| Yedek sprinkler adeti, tipi ve saklama koşulları uygundur. | UYGULANAMAZ |  |  |
| Püskürtme grupları kontrol raporları mevcuttur. (25 Yılda Bir Yapılan Kontrol) | UYGULANAMAZ |  |  |

| YANGIN POMPA PERFORMANS TEST SONUÇLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Pompa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test No | Test | Ölçülen Debi (m3/h) | Debi Oranı ( Ölçülen / Anma ) (%) | Ölçülen Basma Yüksekliği (mss) | Basma Yüksekliği Oranı ( Ölçülen / Anma ) (%) | Sınır | Sonuç |
| 1 | Vana Tam Kapalı | 0 | 0 | 10,4 | 130 | < % 140 | Uygun |
| 2 | % 100 Debi | 15 | 100 | 8 | 100 | = % 100 | Uygun |
| 3 | % 150 Debi | 22,5 | 150 | 6,4 | 80 | > % 65 | Uygun |
| 6.2 Pompa 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test No | Test | Ölçülen Debi (m3/h) | Debi Oranı ( Ölçülen / Anma ) (%) | Ölçülen Basma Yüksekliği (mss) | Basma Yüksekliği Oranı ( Ölçülen / Anma ) (%) | Sınır | Sonuç |
| 1 | Vana Tam Kapalı | 0 | 0 | 10,4 | 130 | < % 140 | Uygun |
| 2 | % 100 Debi | 15 | 100 | 8 | 100 | = % 100 | Uygun |
| 3 | % 150 Debi | 22,5 | 150 | 6,4 | 80 | > % 65 | Uygun |

| TEST VE DENEYLER | Uygun | Uygun Değil | Uygulaması Yok |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompa Performansı - %150 debi değerinde basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinden %65 küçük olmamalıdır.(Varsa katalog değerinden okunur) | X |  |  |
| Pompa Performansı - Kapalı vana basma yüksekliği anma basma yüksekliğinin en fazla %140 'ı kadar mı? | X |  |  |

| YANGIN DOLAP SİSTEMİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İDARİ BİNA(ZEMİN KAT) | DOLAP NUMARASI |  | 1 NOLU |  |
| Hortum Uzunluğu(m) | 20 | Hortum Çapı(mm) |  | 25 |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı hortum ucu nozul montajı ve çalışması uygundur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı işletmeye hakim noktaya konumlandırılmışlardır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabında su basıncının, su akışının kararlı ve yeterli olduğu |  |  | √ |  |  |
| YANGIN DOLAP SİSTEMİ |  |  |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İDARİ BİNA(ZEMİN KAT) | DOLAP NUMARASI |  | 2 NOLU |  |
| Hortum Uzunluğu(m) | 20 | Hortum Çapı(mm) |  | 25 |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı hortum ucu nozul montajı ve çalışması uygundur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı işletmeye hakim noktaya konumlandırılmışlardır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabında su basıncının, su akışının kararlı ve yeterli olduğu |  |  | √ |  |  |
| YANGIN DOLAP SİSTEMİ |  |  |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İDARİ BİNA(1.KAT) | DOLAP NUMARASI |  | 3 NOLU |  |
| Hortum Uzunluğu(m) | 20 | Hortum Çapı(mm) |  | 25 |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı hortum ucu nozul montajı ve çalışması uygundur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı işletmeye hakim noktaya konumlandırılmışlardır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabında su basıncının, su akışının kararlı ve yeterli olduğu |  |  | √ |  |  |

| YANGIN DOLAP SİSTEMİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İDARİ BİNA(2.KAT) | DOLAP NUMARASI |  | 4 NOLU |  |
| Hortum Uzunluğu(m) | 20 | Hortum Çapı(mm) |  | 25 |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı hortum ucu nozul montajı ve çalışması uygundur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı işletmeye hakim noktaya konumlandırılmışlardır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabında su basıncının, su akışının kararlı ve yeterli olduğu |  |  | √ |  |  |
| YANGIN DOLAP SİSTEMİ |  |  |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İDARİ BİNA(ZEMİN KAT) | DOLAP NUMARASI |  | 5 NOLU |  |
| Hortum Uzunluğu(m) | 20 | Hortum Çapı(mm) |  | 25 |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı hortum ucu nozul montajı ve çalışması uygundur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı işletmeye hakim noktaya konumlandırılmışlardır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabında su basıncının, su akışının kararlı ve yeterli olduğu |  |  | √ |  |  |
| YANGIN DOLAP SİSTEMİ |  |  |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İDARİ BİNA(ZEMİN KAT) | DOLAP NUMARASI |  | 6 NOLU |  |
| Hortum Uzunluğu(m) | 20 | Hortum Çapı(mm) |  | 25 |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı hortum ucu nozul montajı ve çalışması uygundur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı işletmeye hakim noktaya konumlandırılmışlardır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabında su basıncının, su akışının kararlı ve yeterli olduğu |  |  | √ |  |  |

İKAZ VE ÖNERİLER (KUSUR AÇIKLAMALARI)

Kusur derecesi “*” hafif kusurlu ve “**” ağır kusurlu anlamında kullanılmaktadır. Değerlendirme “Uygun”, “Uygun Değil” ve “Uygulanamaz” olarak yapılmıştır.

NOTLAR

SONUÇ VE KANAAT

- Periyodik kontrol tarihi itibari ile yukarıda teknik özellikleri belirtilen Yangın Söndürme Tesisatının mevcut şartlar altında kullanımı uygundur. - Tespit edilen hafif kusurların bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar giderilmesi gereklidir. (Sadece hafif kusur tespi t edilmesi durumunda yazılacaktır.)

| ONAY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÜHÜR/KAŞE | MUAYENEYİ GERÇEKLEŞTİREN /ONAYLAYAN |  | İMZA |
|  | Adı, Soyadı | HÜSEYİN SARIKULAK |  |
|  | Unvanı | Mekanik Muayene Sorumlusu |  |
|  | Mesleği | Makine Teknikeri |  |
|  | Diploma Tarihi | 08.07.2004 |  |
|  | Diploma Numarası | 0450200018 |  |
|  | Ekipnet Kayıt No | K2025232215 |  |