| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Markası | SEMPA | Yangın Tesisatı Tipi | TÜM TESİSAT | Ortam Sıcaklığı | 22 |
| Seri Numarası | YT-1 | Ölçüm Yapılan Mahal | TÜM İŞLETME | Ortam Nemi | 54 |
| Çalışma Basıncı(bar) | 6 | Test Basıncı(bar) | 9 | Pompa Adedi | 2 |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |
| Test Pompası | Marka/Model: Rothenberger/RP PRO III ---- Seri No: 1607619 |
| Manometre | Marka: Pakkens |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS 9811 Yangın söndürücüler - Orta ve yüksek genleşmeli köpük sistemleri - Bakım ve denetleme TS EN 671-3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Hortum sistemleri - Bölüm 3: TS EN 12416-1 + A2 Sabit yangın söndürme sistemleri - Toz sistemleri - bölüm 1: TS EN 12416-2 + A1 Sabit yangın söndürme sistemleri - Toz sistemleri - bölüm 2: Tasarım, yapım ve bakım TS EN 12845 Sabit yangın söndürme sistemleri - Otomatik sprinkler sistemleri - tasarım, montaj ve bakım | * Tesisat kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| İŞARETLEME BİLGİLERİ |  |
| --- | --- |
| 1. | Olumlu veya olumsuz durumlarında ilgili sütuna "√" işareti ile işaretlenir. |
| 2. | Olumsuz olarak değerlendirilen noktalarda açıklama kısmında hangi sistem ekipmanı olduğuna ve sorunun detayına dair bilgiler kaydedilir. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |  | *Evet (Olumlu) | *Hayır (Olumsuz) |  | **Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ |  |  |  |  |  |  |
| Alarm Butonu Fiziksel olarak sağlam durumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| YANGIN KONTROL PANELİ |  |  |  |  |  |  |
| Yangın kontrol panosu çalışır ve aktif durumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| SU DEPOSU |  |  |  |  |  |  |
| Su Deposunun ana kapağı fiziksel olarak zarar görmemiştir. |  |  | √ |  |  |  |
| Depodaki su seviyesi uygundur. |  |  | √ |  |  |  |
| Depoya su veren sistemde herhangi bir sızdırma mevcut değildir. |  |  | √ |  |  |  |
| YANGIN SÖNDÜRME SİSTEM VANALARI |  |  |  |  |  |  |
| Sisteminin dağıtıldığı bölümde bulunan vanalar açık konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Vanalardaki zincir ve kilit sistemi kapalıdır. |  |  | √ |  |  |  |
| TAŞINABİLİR SÖNDÜRME TÜPLERİ |  |  |  |  |  |  |
| Yangın söndürme tüpleri askı kayışı ile asılı konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Tüplerdeki bakım periyodunu gösterir etiket mevcut ve günceldir. |  |  | √ |  |  |  |
| Tüplerdeki basınç göstergede uygun olarak görünmektedir. |  |  | √ |  |  |  |
| Tüplerin önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| SPRİNK SİSTEMİ |  |  |  |  |  |  |
| Sprink Sistemi fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Sprink Sistemi vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| HİDROFOR SİSTEMİ |  |  |  |  |  |  |
| Hidrofor Pompa Sistemi panosu çalışır ve aktif durumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Hidrofor Pompa Sistemi panosu elektrik bağlantısının jeneratöre bağlantısı durumu |  |  | √ |  |  |  |
| YANGIN DOLAP SİSTEMİ |  |  |  |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | DEPO | DOLAP NUMARASI |  |  | 1 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | DEPO | DOLAP NUMARASI |  |  | 2 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | DEPO | DOLAP NUMARASI |  |  | 3 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | DEPO | DOLAP NUMARASI |  |  | 4 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | DEPO | DOLAP NUMARASI |  |  | 5 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 6 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |

| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 7 NOLU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 8 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 9 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 10 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 11 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 12 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 13 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |

| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 14 NOLU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 15 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 16 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 17 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 18 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 19 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 20 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |

| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 21 NOLU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 22 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 23 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 24 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 25 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 26 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | DEPO | DOLAP NUMARASI |  |  | 27 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |

| BULUNDUĞU BÖLÜM | DEPO | DOLAP NUMARASI |  |  | 28 NOLU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İŞLETME | DOLAP NUMARASI |  |  | 29 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | DEPO | DOLAP NUMARASI |  |  | 30 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | DEPO | DOLAP NUMARASI |  |  | 31 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | DEPO | DOLAP NUMARASI |  |  | 32 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | DEPO | DOLAP NUMARASI |  |  | 33 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İDARİ BİNA | DOLAP NUMARASI |  |  | 34 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |

| BULUNDUĞU BÖLÜM | İDARİ BİNA | DOLAP NUMARASI |  |  | 35 NOLU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | DEPO | DOLAP NUMARASI |  |  | 36 NOLU |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| YANGIN HİDRANT SİSTEMİ |  |  |  |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | BAHÇE | HİDRANT NUMARASI |  |  | 1 NOLU |  |
| Hidrant fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Hidrant vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Hidrant Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | BAHÇE | HİDRANT NUMARASI |  |  | 2 NOLU |  |
| Hidrant fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Hidrant vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Hidrant Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | BAHÇE | HİDRANT NUMARASI |  |  | 3 NOLU |  |
| Hidrant fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Hidrant vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Hidrant Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | BAHÇE | HİDRANT NUMARASI |  |  | 4 NOLU |  |
| Hidrant fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Hidrant vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Hidrant Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | BAHÇE | HİDRANT NUMARASI |  |  | 5 NOLU |  |
| Hidrant fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Hidrant vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Hidrant Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | BAHÇE | HİDRANT NUMARASI |  |  | 6 NOLU |  |
| Hidrant fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Hidrant vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |  |
| Hidrant Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |  |

AÇIKLAMA

- Yangın dolapları işletmeye hakim noktalarda konumlandırılmışlardır. - Hidrantlar işletmeye hakim noktalarda konumlandırılmışlardır.

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |
| --- | --- |
| Hidrostatik Test | - Tesisatın bütün bağlantıları kapatıldı, tesisat 15 °C su ile 9 Bar basınçta 30 dakika deney altında tutuldu. - Tesisatın yüzeyinde ve bağlantı noktaalarında herhangi bir deformasyon/sızıntı olmadığı görüldü. |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |
| - YANGIN TESİSAT PROJESİ GÖRÜLMEMİŞ İŞLETME-PROJE DOĞRULUĞU HESAPLANMAMIŞTIR |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |
| - Yukarıda muayene tarihi ve özellikleri belirtilen “Yangın Tesisatı” mevcut şartlar altında "kullanılması uygun değildir." |  |

| ONAY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÜHÜR/KAŞE | MUAYENEYİ GERÇEKLEŞTİREN /ONAYLAYAN |  | İMZA |
|  | Adı, Soyadı | HÜSEYİN SARIKULAK |  |
|  | Unvanı | Mekanik Muayene Sorumlusu |  |
|  | Mesleği | Makine Teknikeri |  |
|  | Diploma Tarihi | 08.07.2004 |  |
|  | Diploma Numarası | 0450200018 |  |
|  | Ekipnet Kayıt No | K2025232215 |  |