| 1.FİRMA BİLGİLERİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Firma Adı |  | Rapor Numarası | ET-2025- |
| Periyodik Kontrol Adresi |  | Rapor Tarihi |  |
|  |  | İSG-KATİP Sözleşme ID |  |
|  |  | Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati | 00.00.00 / 09:00 |
|  |  | Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati | 00.00.00 / 12:00 |
| SGK Sicil Numarası |  | Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi |  |
| Periyodik Kontrol Metodu ve Kapsamı | *İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği *21/8/2001 Tarihli Ve 24500 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, *30/11/2000 Tarihli Ve 24246 Sayılı Resmî Gazete‘de Yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği *4/11/1984 Tarihli Ve 18565 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği *TS EN IEC 60079-0 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 0: Donanım - Genel kurallar *TS EN IEC 61439 alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları standartları *TS HD 60364-4-41 Alçak gerilim elektrik tesisleri - bölüm 4 - 41: Güvenlik için koruma - Elektrik çarpmasına karşı koruma *TS HD 60364-5-534 Alçak gerilim elektrik tesisleri - Bölüm 5 - 53: Elektriksel teçhizatın seçilmesi ve montajı - Ayırma, anahtarlama ve kontrol - *Kısım 534:Aşırı gerilimlere karşı koruma düzenleri *TS HD 60364-6 Alçak gerilim elektrik tesisleri - Bölüm 6: Doğrulama. *TS ISO 8528-1 Pistonlu içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 1: Uygulama, beyan değerleri ve performans *02.09.1998 tarih ve 19917 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Enerjisi İmdat Gruplari ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği” - *İller Bankası Sabit Tip Dizel Alternatör Grubu Malzeme ve Montaj Teknik Şartnamesi |  |  |

| 2. TESİSE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enerji sağlayan kuruluş | MEDAŞ | Şebeke tipi | TT IT TN TN-CS TN-C TN-S |  |  |  |
| Şebeke gerilimi | 400/230 |  |  |  |  |  |
| Kontrol nedeni | Periyodik Kontrol İlk Kontrol | Topraklayıcı tipi | Ring Yüzeysel Temel Derin Belirlenemedi |  |  |  |
| Tesise Ait Elektrik Projesi Var Mı? | VAR | YOK |  |  |  |  |
| Yapı cinsi | Ev Ticari Endüstri Diğer | Ekipmanın kullanım amacı | ELEKTRİK ÜRETİM | Son kontrol tarihi |  | 21.11.2025 |
| 2.1. ETİKET BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |
| Marka |  | Motor Gücü (kw) |  |  |  |  |
| Model/Tipi |  | Kapasite (kVA) |  |  |  |  |
| Seri no. |  | İmalat yılı |  |  |  |  |

| 3.ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cihaz adı | Chauvin Arnoux |  |  |
| Kalibrasyon tarihi | 14.01.2025 |  |  |
| Kalibrasyon geçerlilik tarihi | 14.01.2026 |  |  |
| Seri numarası | 467008 PKH |  |  |
| Kalibrasyon numarası | 2500290 |  |  |

| 4. GÖZLE KONTROL KRİTERLERİ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra | GENEL KONTROLLER |  |  | Uygunluk Notu |
| 1 | Jeneratörün Üzerinde Markası Modeli Güç Paneli Ve Kontrol Kartı Var Mı? |  |  | Not 1 |
| 2 | Egzoz Dumanı Çıkışı İçin Jeneratörün Çalışmasını Engelleyecek Ve Çevre Kirliliğine Sebebiyet Vermeyecek Şekilde Uygun Önlemler Alınmış Mı? |  |  | Not 1 |
| 3 | Jeneratörün Şebeke İle Transferi İçin Gerekli Pano Ve Güç Bağlantıları Yapılmış Mı? Otomatik Veya Manuel Olarak Etkin Bir Şekilde Devreye Dâhil Oluyor Mu? |  |  | Not 1 |
| 4 | Motor Suyu Ve Yağ Seviyesi Kontrol Ediliyor Mu? |  |  | Not 1 |
| 5 | Yakıt Tankı Seviyesi Kontrol Ediliyor Mu? |  |  | Not 1 |
| 6 | Yakıt Tankı Kapasitesi Yeterli Mi? |  |  | Not 1 |
| 7 | Jeneratör Çalışması Esnasında Ses Ve Gürültü Kontrlü Yapılıyor Mu? |  |  | Not 1 |
| 8 | Akü Voltaj Seviyesi Uygun Mu? Aküde Sişme Ve Sızıntı Oluyor Mu? |  |  | Not 1 |
| 9 | Yetkili Servis Tarafından Motor Yağı, Yağ Filtresi, Hava Filtresi İçin Periyodik Olarak Bakım Yapılıyor Mu? |  |  | Not 1 |
| 10 | Jeneratör odasına yangın duman dedektörü ve acil aydınlatma tesis edilmiş mi? |  |  | Not 1 |
| 11 | Jeneratör bloğu koruma topraklama sistemine irtibatlandırılmış mı? |  |  | Not 1 |
| 12 | Ekipmanın göstergeleri çalışıyor mu?(Hararet, batarya, yakıt seviye göstergesi ve elektriksel göstergeler) |  |  | Not 1 |
| 13 | Jeneratör Gövde Topraklama Direnç Değeri | 1,36 Ohm | Üst Sınır: 5 Ohm | Not 1 |

5. KUSUR AÇIKLAMALARI

Kusur derecesi “*” hafif kusurlu ve “**” ağır kusurlu anlamında kullanılmaktadır. Değerlendirme “Uygun”, “Uygun Değil” ve “Uygulanamaz” olarak yapılmıştır.

6. NOTLAR

Yetkili Servis Tarafından Rutin Kontrolleri Yapılmasına Devam Edilmelidir. Not: Ölçüm Raporları Ölçüm Yapılan Günün Şartları İçin Geçerlidir.

7. SONUÇ VE KANAAT

Periyodik kontrol tarihi itibari ile yukarıda teknik özellikleri belirtilen Jeneratör muayenesi sonrasında mevcut şartlar altında kullanımı UYGUNDUR. 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu “ kapsamında çıkarılan ve 28628 Sayı ve 25.04.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile elektrik tesisatının yılda bir defa periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca işyerlerinin elektrik tesisatı, topraklama tesisatı ve varsa paratonerlerinin periyodik kontrolleri;21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, 17/07/2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri,Bina ve Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlşkin Yönetmelik,TS HD 60364 ve TS EN 60079 standartlarında belirtilen hususlara göre yılda bir defa olmak üzere yapılmalıdır. Not 1: Uygun Not 2: Yetersiz.

| 8. PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ ve ONAY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adı, Soyadı | AHMET MAVUŞ | İmzası |
|  | Unvanı | Elektriksel Ölçümler Sorumlusu |  |
|  | Mesleği | Elektrik Teknikeri |  |
|  | Diploma Tarihi | 15.09.2004 |  |
|  | Diploma Numarası | 0454050027 |  |
|  | Ekipnet Kayıt No | K19020540 |  |