| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Markası | YST | Yangın Tesisatı Tipi | SİPRİNG | Ortam Sıcaklığı | 18,2 |
| Seri Numarası | 164179029 | Ölçüm Yapılan Mahal | SİSTEM ODASI | Ortam Nemi | 54 |
| Çalışma Basıncı(bar) | 25 | Test Basıncı(bar) | 37,5 | Pompa Adedi | 2 |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |
| Test Pompası | Marka/Model: Rothenberger/RP PRO III ---- Seri No: 1607619 |
| Manometre | Marka: Pakkens |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS 9811 Yangın söndürücüler - Orta ve yüksek genleşmeli köpük sistemleri - Bakım ve denetleme TS EN 671-3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Hortum sistemleri - Bölüm 3: TS EN 12416-1 + A2 Sabit yangın söndürme sistemleri - Toz sistemleri - bölüm 1: TS EN 12416-2 + A1 Sabit yangın söndürme sistemleri - Toz sistemleri - bölüm 2: Tasarım, yapım ve bakım TS EN 12845 + A1 Sabit yangın söndürme sistemleri - Otomatik sprinkler sistemleri - tasarım, montaj ve bakım TSE ISO/TS 11602-2 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler- Bölüm 2 : Muayene ve bakım TSE CEN/TS 54-14 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 14: Planlama, tasarım, kurulum, devreye alma, kullanım ve bakım için rehber | * Tesisat kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| İŞARETLEME BİLGİLERİ |  |
| --- | --- |
| 1. | Olumlu veya olumsuz durumlarında ilgili sütuna "√" işareti ile işaretlenir. |
| 2. | Olumsuz olarak değerlendirilen noktalarda açıklama kısmında hangi sistem ekipmanı olduğuna ve sorunun detayına dair bilgiler kaydedilir. |

| Tesise Ait Yangın Tesisatı Projesi Var Mı? | Var | Yok |
| --- | --- | --- |
| Uygulamada projeye uygunluk Var Mı? | Uygun | Uygun değil |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME | *Evet (Olumlu) | *Hayır (Olumsuz) | **Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| YANGIN SÖNDÜRME SİSTEM VANALARI |  |  |  |
| Yangın sisteminin dağıtıldığı bölümde bulunan vanalar açık konumdadır. | √ |  |  |
| Vanalardaki zincir ve kilit sistemi kapalıdır. | √ |  |  |

| YANGIN NOZULLARI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BULUNDUĞU BÖLÜM |  | DOLAP NUMARASI |  | 1 NOLU |  |
| Yangın Söndürme Nozulları fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Söndürme Nozulları ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Söndürme Nozulları ucu nozul montajı ve çalışması uygundur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Söndürme Nozulları hakim noktaya konumlandırılmışlardır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Söndürme Nozulları su basıncının, su akışının kararlı ve yeterli olduğu |  |  | √ |  |  |

AÇIKLAMA

- Yangın Söndürme Nozulları hakim noktalarda konumlandırılmışlardır.

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |
| --- | --- |
| Hidrostatik Test | - Tesisatın bütün bağlantıları kapatıldı, tesisat 15 °C su ile 37,5 Bar basınçta 30 dakika deney altında tutuldu. - Tesisatın yüzeyinde ve bağlantı noktaalarında herhangi bir deformasyon/sızıntı olmadığı görüldü. |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |
| - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Yangın Tesisatı” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur." |  |

| ONAY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÜHÜR/KAŞE | MUAYENEYİ GERÇEKLEŞTİREN /ONAYLAYAN |  | İMZA |
|  | Adı, Soyadı | HÜSEYİN SARIKULAK |  |
|  | Unvanı | Mekanik Muayene Sorumlusu |  |
|  | Mesleği | Makine Teknikeri |  |
|  | Diploma Tarihi | 08.07.2004 |  |
|  | Diploma Numarası | 0450200018 |  |
|  | Ekipnet Kayıt No | K2025232215 |  |