| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Markası |  | TEKNİK |
| Tip |  | PİSTONLU |
| Seri No |  | - |
| İmalat Yılı |  | - |
| Maksimum Basınç (Bar) |  | 8 |
| Basınç ayar otomatiği | Durma Basıncı (Bar) | 8 |
|  | Tekrar Çalışma (Bar) | 6 |

| YARDIMCI DONANIMLAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emniyet Ventilli | 1 | Adet | UYGUN |
| Manometre | 2 | Adet | UYGUN |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Test Pompası | Marka/Model: Rothenberger/RP PRO III ---- Seri No: 1607619 |
| Manometre | Marka: Pakkens |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş İçi Dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 13445-5 Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney TS 1203 EN 286-1 Tanklar - Basit - Alev almayan - Basınçlı - Hava veya azot depolamak için tasarımlanmış - Bölüm 1:Genel amaçlar için basınçlı tankla TS EN 764-7 Basınçlı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basınçlı donanım için emniyet sistemleri | *Basınçlı Kap'ların kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME (Uygun / Uygun Değil) |  |
| --- | --- |
| Manometre çalışıyor, konum ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Emniyet ventili çalışıyor ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Blöf vanası çalışıyor mu? | UYGUN |
| Basınç ayar otomatiği çalışıyor mu? | UYGUN |
| Yapılan bakım ve onarımlar sicil defterine işleniyor mu? | UYGUN |
| Yangın söndürücü yeri ve durumu uygun mu? | UYGUN |
| Uyarı ve kullanma talimatı durumu uygun mu? | UYGUN |

TEST, DENEY VE MUAYENE

- İş ekipmanı yukarıda belirtilen standartlar ve yönetmelik maddesi gereğince periyodik kontrolleri yapılmaktadır.

İKAZ VE ÖNERİLER

SONUÇ VE KANAAT

- Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Basınçlandırıcı” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca “kullanılması uygundur."