| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası | ÜNMAK | Tasarım Basıncı (Bar) | 10 |
| Tip | SERPANTİNLİ | Üretim Test Basıncı (Bar) | 13 |
| Seri No | 17006092522 | İşletme Basıncı (Bar) | 3,5 |
| İmalat Yılı | 2012 | Test Basıncı(Bar) | 5,25 |
| Hacmi (lt) | 1000 | Emniyet ventili açma basıncı (Bar) | 3,85 |
|  |  | Kullanım amacı | KULLANIM SUYU ISITMAK |

| BOYLER DONANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Manometre | 1 | Adet | Uygun |
| Termometre | 1 | Adet | Uygun |
| Emniyet ventili | 1 | Adet | Uygun |
| Tahliye Blöf vanası | 1 | Adet | Uygun |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş İçi Dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS 736 Sıcak su hazırlayıcılar (Boylerler) - Sıcak su, kaynar su veya buhar ile çalışan TS EN 12897+A1 Su temini - Dolaylı olarak ısıtılan havalandırmasız (kapalı) ısıtıcılı su depoları için özellikler | *Basınçlı Kap'ların kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Manometre çalışıyor, konum ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Termometre çalışıyor, konum ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Emniyet ventili çalışıyor ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Tahliye blöf vanası çalışıyor mu? | UYGUN |
| Basınçlı kapta kalıcı deformasyon var mı? | UYGUN |
| Yapılan bakım ve onarımlar sicil defterine işleniyor mu? | UYGUN |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Test Pompası | Marka/Model: Rothenberger/RP PRO III ---- Seri No: 1607619 |
| Manometre | Marka: Pakkens |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |
| --- | --- |
| Hidrostatik Test | - Kabın bütün bağlantıları kapatıldı, kab 15 °C su ile 5,25 Bar basınçta 30 dakika deney altında tutuldu. - Kabın yüzeyinde ve kabın bağlantı noktalarında herhangi bir deformasyon/sızıntı olmadığı görüldü. |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |
| - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Boyler” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur." |  |