| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası | WENTA | Tasarım Basıncı (Bar) | 10 |
| Tip | WE 300 | Üretim Test Basıncı (Bar) | 16 |
| Seri No | GT 01 | Hacim (lt) | 300 |
| İmalat Yılı | 2021 | İşletme Basıncı (Bar) | 3 |

| YARDIMCI DONANIMLAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Manometre | 1 | Adet | Uygun |
| Emniyet ventili | 1 | Adet | Uygun |
| Emniyet ventili açma basıncı (Bar ) | 4 |  | Uygun |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Test Pompası | Marka/Model: Rothenberger/RP PRO III ---- Seri No: 1607619 |
| Manometre | Marka: Pakkens |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş İçi Dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 764-7 Basınçlı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basınçlı donanım için emniyet sistemleri TS EN 13831 Su tesisatları için diyaframlı kapalı genleşme tankları | *Basınçlı Kap'ların kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Manometre çalışıyor, konum ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Emniyet ventili çalışıyor ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Yapılan bakım ve onarım sicil defterine işleniyor mu? | UYGUN |
| Genleşme tankında kalıcı deformasyon var mı? | UYGUN |
| Uyarı ve kullanma talimatı durumu uygun mu? | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |
| --- | --- |
| Hidrostatik Test | - Tankın bütün bağlantıları kapatıldı, tank 15 °C su ile 4,5 Bar basınçta 30 dakika deney altında tutuldu. - Tank yüzeyinde ve tank bağlantı noktalarında herhangi bir deformasyon/sızıntı olmadığı görüldü. |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |
| - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Genleşme Tankı” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur." |  |

| ONAY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÜHÜR/KAŞE | MUAYENEYİ GERÇEKLEŞTİREN /ONAYLAYAN |  | İMZA |
|  | Adı, Soyadı | HÜSEYİN SARIKULAK |  |
|  | Unvanı | Mekanik Muayene Sorumlusu |  |
|  | Mesleği | Makine Teknikeri |  |
|  | Diploma Tarihi | 08.07.2004 |  |
|  | Diploma Numarası | 0450200018 |  |
|  | Ekipnet Kayıt No | K2025232215 |  |