| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Markası |  | ÖZEN |
| Tip |  | PİSTONLU |
| Seri No |  | 955328 |
| İmalat Yılı |  | 2023 |
| Maksimum Basınç (Bar) |  | 40 |
| Basınç ayar otomatiği | Durma Basıncı (Bar) | 24 |
|  | Tekrar Çalışma (Bar) | 22 |

| HAVA TANKI’NA AİT TEKNİK BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası | VESFORM | Tasarım Basıncı (Bar) | 40 |
| Tip | HT-1000 | Üretim Test Basıncı (Bar) | 60 |
| Seri No | 01311 | İşletme Basıncı (Bar) | 24 |
| İmalat Yılı | 2019 | Test Basıncı (Bar) | 36 |
| Hacmi (lt) | 1000 | Emniyet Ventilleri Açma Basıncı (Bar) | 26,4 |
| Drenaj vanası | 1 ADET |  |  |

| YARDIMCI DONANIMLAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emniyet Ventilli | 1 | Adet | UYGUN |
| Manometre | 1 | Adet | UYGUN |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Test Pompası | Marka/Model: Rothenberger/RP PRO III ---- Seri No: 1607619 |
| Manometre | Marka: Pakkens |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş İçi Dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 13445-5 Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney TS 1203 EN 286-1 Tanklar - Basit - Alev almayan - Basınçlı - Hava veya azot depolamak için tasarımlanmış - Bölüm 1:Genel amaçlar için basınçlı tankla TS EN 764-7 Basınçlı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basınçlı donanım için emniyet sistemleri | *Basınçlı Kap'ların kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME (Uygun / Uygun Değil) |  |
| --- | --- |
| Manometre çalışıyor, konum ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Emniyet ventili çalışıyor ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Blöf vanası çalışıyor mu? | UYGUN |
| Basınç ayar otomatiği çalışıyor mu? | UYGUN |
| Hava tankında yüzeyinde ve kaynak noktalarında kalıcı deformasyon var mı? | UYGUN |
| Yapılan bakım ve onarımlar sicil defterine işleniyor mu? | UYGUN |
| Yangın söndürücü yeri ve durumu uygun mu? | UYGUN |
| Uyarı ve kullanma talimatı durumu uygun mu? | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |
| --- | --- |
| Hidrostatik Test | - Tankın bütün bağlantıları kapatıldı. Tank 20 °C su ile 36 Bar basınçta 30 dakika deneye tabi tutuldu. - Tank yüzeyinde ve diğer bağlantı noktalarında sızdırma olmadığı görüldü. |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |
| - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Kompresör ve Hava Tankı” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca “kullanılması uygundur." |  |