| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Markası | - | Yangın Tesisatı Tipi | TÜM TESİSAT | Ortam Sıcaklığı | 18,2 |
| Seri Numarası | - | Ölçüm Yapılan Mahal | TÜM İŞLETME | Ortam Nemi | 54 |
| Çalışma Basıncı(bar) | - | Test Basıncı(bar) | - | Pompa Adedi | - |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |
| Test Pompası | Marka/Model: Rothenberger/RP PRO III ---- Seri No: 1607619 |
| Manometre | Marka: Pakkens |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS 9811 Yangın söndürücüler - Orta ve yüksek genleşmeli köpük sistemleri - Bakım ve denetleme TS EN 671-3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Hortum sistemleri - Bölüm 3: TS EN 12416-1 + A2 Sabit yangın söndürme sistemleri - Toz sistemleri - bölüm 1: TS EN 12416-2 + A1 Sabit yangın söndürme sistemleri - Toz sistemleri - bölüm 2: Tasarım, yapım ve bakım TS EN 12845 + A1 Sabit yangın söndürme sistemleri - Otomatik sprinkler sistemleri - tasarım, montaj ve bakım TSE ISO/TS 11602-2 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler- Bölüm 2 : Muayene ve bakım | * Tesisat kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| İŞARETLEME BİLGİLERİ |  |
| --- | --- |
| 1. | Olumlu veya olumsuz durumlarında ilgili sütuna "√" işareti ile işaretlenir. |
| 2. | Olumsuz olarak değerlendirilen noktalarda açıklama kısmında hangi sistem ekipmanı olduğuna ve sorunun detayına dair bilgiler kaydedilir. |

| Tesise Ait Yangın Tesisatı Projesi Var Mı? | Var | Yok |
| --- | --- | --- |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME | *Evet (Olumlu) | *Hayır (Olumsuz) | **Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| SU DEPOSU HAVUZU |  |  |  |
| Su Deposu Havuzu su seviyesi uygundur. |  | √ |  |
| Su Deposu Havuzu üstten dolduğu zamanlarda dahi tesisat alttan sorunsuz çalışabilir |  | √ |  |
| Su Deposu Havuzu, su veren sistemde herhangi bir sızdırma mevcut değildir. |  | √ |  |
| YANGIN SÖNDÜRME SİSTEM VANALARI |  |  |  |
| Yangın sisteminin dağıtıldığı bölümde bulunan vanalar açık konumdadır. |  | √ |  |
| Vanalardaki zincir ve kilit sistemi kapalıdır. |  | √ |  |
| SPRİNK SİSTEMİ |  |  |  |
| Siprink Sistemi fiziksel olarak sağlam konumdadır. | - |  |  |
| Sprinkler 57°C ile 93°C arasında belirlenen bir sıcaklık değerinde aktif hale gelmesi | - |  |  |
| Sprink Sistemi vanası uygun şekilde bulunmaktadır. | - |  |  |

| HİDROFOR SİSTEMİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrofor Pompa Sistemi panosu çalışır ve aktif durumdadır. |  |  |  | √ |  |
| Hidrofor Pompa Sistemi panosu elektrik bağlantısının jeneratöre bağlantısı durumu |  |  |  | √ |  |
| HİDRANT SİSTEMİ |  |  |  |  |  |
| Hidrant Sistemi fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | - |  |  |
| Hidrant Sistemi vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | - |  |  |
| Hidrant Sistemi işletmeye hakim noktaya konumlandırılmışlardır. |  |  | - |  |  |
| Hidrantta su basıncının, su akışının kararlı ve yeterli olduğu |  |  | - |  |  |
| YANGIN DOLAP SİSTEMİ |  |  |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | ÜRETİM | DOLAP NUMARASI |  | 1 NOLU |  |
| Hortum Uzunluğu(m) | 30 | Hortum Çapı(mm) |  | 25 |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı hortum ucu nozul montajı ve çalışması uygundur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı işletmeye hakim noktaya konumlandırılmışlardır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabında su basıncının, su akışının kararlı ve yeterli olduğu |  |  |  | √ |  |
| YANGIN DOLAP SİSTEMİ |  |  |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | ÜRETİM | DOLAP NUMARASI |  | 2 NOLU |  |
| Hortum Uzunluğu(m) | 30 | Hortum Çapı(mm) |  | 25 |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı hortum ucu nozul montajı ve çalışması uygundur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı işletmeye hakim noktaya konumlandırılmışlardır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabında su basıncının, su akışının kararlı ve yeterli olduğu |  |  |  | √ |  |
| YANGIN DOLAP SİSTEMİ |  |  |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | ÜRETİM | DOLAP NUMARASI |  | 3 NOLU |  |
| Hortum Uzunluğu(m) | 30 | Hortum Çapı(mm) |  | 25 |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı hortum ucu nozul montajı ve çalışması uygundur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı işletmeye hakim noktaya konumlandırılmışlardır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabında su basıncının, su akışının kararlı ve yeterli olduğu |  |  |  | √ |  |

| YANGIN DOLAP SİSTEMİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İDARİ BİNA(ZEMİN KAT) | DOLAP NUMARASI |  | 4 NOLU |  |
| Hortum Uzunluğu(m) | 20 | Hortum Çapı(mm) |  | 25 |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı hortum ucu nozul montajı ve çalışması uygundur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı işletmeye hakim noktaya konumlandırılmışlardır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabında su basıncının, su akışının kararlı ve yeterli olduğu |  |  |  | √ |  |
| YANGIN DOLAP SİSTEMİ |  |  |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İDARİ BİNA(1.KAT) | DOLAP NUMARASI |  | 5 NOLU |  |
| Hortum Uzunluğu(m) | 20 | Hortum Çapı(mm) |  | 25 |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı hortum ucu nozul montajı ve çalışması uygundur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı işletmeye hakim noktaya konumlandırılmışlardır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabında su basıncının, su akışının kararlı ve yeterli olduğu |  |  |  | √ |  |
| YANGIN DOLAP SİSTEMİ |  |  |  |  |  |
| BULUNDUĞU BÖLÜM | İDARİ BİNA(2.KAT) | DOLAP NUMARASI |  | 6 NOLU |  |
| Hortum Uzunluğu(m) | 20 | Hortum Çapı(mm) |  | 25 |  |
| Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı hortum ucu nozul montajı ve çalışması uygundur. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabı işletmeye hakim noktaya konumlandırılmışlardır. |  |  | √ |  |  |
| Yangın Dolabında su basıncının, su akışının kararlı ve yeterli olduğu |  |  |  | √ |  |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |
| --- | --- |
| Hidrostatik Test | - Tesisatın bütün bağlantıları kapatıldı, tesisat 15 °C su ile 9 Bar basınçta 30 dakika deney altında tutuldu. - Tesisatın yüzeyinde ve bağlantı noktaalarında herhangi bir deformasyon/sızıntı olmadığı görüldü. |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |
| - Yangın pompa sistemi aktif değildir. Vanaların kapalıdır. Yangın tesisatı içerisinde su basıncı yoktur. - Yangın pompa merkezi sistem site mahalinde olduğu için bakılamamıştır. |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |
| - Yangın tesisatı projeye göre uygundur. - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Yangın Tesisatı” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygun değildir." |  |

| ONAY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÜHÜR/KAŞE | MUAYENEYİ GERÇEKLEŞTİREN /ONAYLAYAN |  | İMZA |
|  | Adı, Soyadı | HÜSEYİN SARIKULAK |  |
|  | Unvanı | Mekanik Muayene Sorumlusu |  |
|  | Mesleği | Makine Teknikeri |  |
|  | Diploma Tarihi | 08.07.2004 |  |
|  | Diploma Numarası | 0450200018 |  |
|  | Ekipnet Kayıt No | K2025232215 |  |