| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası | ERENSAN | Tasarım Basıncı ( Bar ) | 8 |
| İmalat Yılı | 2021 | Üretim Deneme Basıncı ( Bar ) | 13,7 |
| Tipi | ESB 300 | İşletme Basıncı ( Bar ) | 8 |
| Seri No | 90800818 | Deneme Basıncı ( Bar ) | 12 |
| Kapasitesi | 3000 KG/H | Güvenlik Ventili Açma Basınçı ( Bar) | 8,8 |

| KAZAN DONANIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Manometre | 2 | Adet | Uygun |
| Su Seviyesi Göstergesi | 2 | Adet | Uygun |
| Basınç Ayar Otomatiği (Presostat) | 2 | Adet | Uygun |
| Alarm Aygıtı | 2 | Adet | Uygun |
| Güvenlik Ventili | 2 | Adet | Uygun |
| Blöf Düzeni | 2 | Adet | Uygun |
| Otomatik su besleme hidroforu | 2 | Adet | Uygun |

| KAZAN YARDIMCI DONANIMLARI |  |
| --- | --- |
| Yakıt Sistemi | Doğalgaz |
| Su Sistemi | Otomatik |
| BRÜLÖR |  |
| Marka / Model | RİELLO |
| Seri No | 02073000400 |
| İmal Yılı | - |
| Kapasite (kW) | - |

| TESTTE KULLANILAN KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Test Pompası | Marka/Model: Rothenberger/RP PRO III ---- Seri No: 1607619 |
| Manometre | Marka: Pakkens |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş İçi Dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS 497 Kazanlar - Çelik malzemeden (kaynaklı) TS EN 12953-2 Silindirik kazanlar - Bölüm 2: Kazanların basınca maruz bölümleri ve yardımcı donanımları için malzemeler TS EN 12952-10 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 10: Aşırı basınca karşı koruma kuralları | *Basınçlı Kap'ların kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Manometre çalışıyor, konum ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Emniyet ventili çalışıyor ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Su seviye göstergesi çalışıyor ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Alarm sistemi çalışıyor mu? | UYGUN |
| Blöf vanası çalışıyor mu? | UYGUN |
| Duman sandığı kapak contalarının durumu uygun mu? | UYGUN |
| Yapılan bakım ve onarımlar sicil defterine işleniyor mu? | UYGUN |
| Kazan Operatör belgesi var mı? | UYGUN |
| Yangın söndürücü yeri ve durumu uygun mu? | UYGUN |
| Uyarı ve kullanma talimatı durumu uygun mu? | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |
| --- | --- |
| Hidrostatik Test | - Kazanın bütün bağlantıları kapatıldı, kazan 35 °C su ile 12 Bar basınçta 30 dakika deney altında tutuldu. - Kazanın yüzeyinde ve bağlantı noktaalarında herhangi bir deformasyon/sızıntı olmadığı görüldü. |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |
| - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Buhar Kazanı” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur." |  |