| TESİSE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hava Durumu | Açık |  | Kapalı |  | Yağışlı |  |
| Toprak Durumu | Islak |  | Nemli |  | Kuru |  |
| Kontrol Nedeni | Periyodik |  | Düzeltme |  | Yeni Tesis |  |
| Şebeke Tipi | TT |  |  |  |  |  |
| Şebeke Gerilimi | 380/220 |  |  |  |  |  |
| Tesisin Kullanım Amacı | İŞLETME |  |  |  |  |  |
| Yapı Cinsi | BETONARME |  |  |  |  |  |
| Eş Potansiyel Bara | VAR |  |  |  |  |  |
| Tesise Ait Elektrik Projesi Var Mı? | Var | Yok |  |  |  |  |
| Topraklayıcı Tesis Şekli | Ring | Temel |  | Yüzeysel |  | Derin |

| JENERATÖR TEKNİK BİLGİLERİ |  |
| --- | --- |
| Markası | CATERPILLAR |
| Model/Tipi | 900F |
| Seri No | CAT00000KRTY02575 |
| Motor Gücü (HP) | 720 kW |
| Kapasite (kVA) | 900 kVA |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, TS ISO 8528-1 Pistonlu içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 1: Uygulama, beyan değerleri ve performans | *Elektrik panosu ve topraklama kontrollerinin standartlarda aksi belirtilmediği sürece periyodik kontrol süresi azami 1 yıldır. |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası | Chauvin Arnoux | Seri Numarası | 467008 PKH |
| Tipi/Modeli | CA 6116N | Ölçüm Yöntemi | GERİ DÖNÜŞÜM EMPEDANSI |

| tespit ve değerlendirme |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| JENERATÖR GÖVDE TOPRAKLAMA DİRENÇ DEĞERİ | 0,43 OHM | ÜST SINIR: 5 OHM | UYGUN |
| JENERATÖRÜN ÜZERİNDE MARKASI MODELİ GÜÇ PANELİ VE KONTROL KARTI VAR MI? |  |  | UYGUN |
| EGZOZ DUMANI ÇIKIŞI İÇİN JENERATÖRÜN ÇALIŞMASINI ENGELLEYECEK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SEBEBİYET VERMEYECEK ŞEKİLDE UYGUN ÖNLEMLER ALINMIŞ MI? |  |  | UYGUN |
| JENERATÖRÜN ŞEBEKE İLE TRANSFERİ İÇİN GEREKLİ PANO VE GÜÇ BAĞLANTILARI YAPILMIŞ MI? OTOMATİK VEYA MANUEL OLARAK ETKİN BİR ŞEKİLDE DEVREYE DÂHİL OLUYOR MU? |  |  | UYGUN |
| MOTOR SUYU VE YAĞ SEVİYESİ KONTROL EDİLİYOR MU? |  |  | UYGUN |
| YAKIT TANKI SEVİYESİ KONTROL EDİLİYOR MU? |  |  | UYGUN |
| YAKIT TANKI KAPASİTESİ YETERLİ Mİ? |  |  | UYGUN |
| JENERATÖR ÇALIŞMASI ESNASINDA SES VE GÜRÜLTÜ KONTRLÜ YAPILIYOR MU? |  |  | UYGUN |
| AKÜ VOLTAJ SEVİYESİ UYGUN MU? AKÜDE SİŞME VE SIZINTI OLUYOR MU? |  |  | UYGUN |
| YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN MOTOR YAĞI, YAĞ FİLTRESİ, HAVA FİLTRESİ İÇİN PERİYODİK OLARAK BAKIM YAPILIYOR MU? |  |  | UYGUN |

İLGİLİ YASA ve YÖNETMELİKLER

- 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu “ kapsamında çıkarılan ve 28628 Sayı ve 25.04.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile elektrik tesisatının yılda bir defa periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca işyerlerinin elektrik tesisatı, topraklama tesisatı ve varsa paratonerlerinin periyodik kontrolleri;21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, 17/07/2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri,Bina ve Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlşkin Yönetmelik,TS HD 60364 ve TS EN 60079 standartlarında belirtilen hususlara göre yılda bir defa olmak üzere yapılmalıdır.

İKAZ VE ÖNERİLER

- Yetkili Servis Tarafından Rutin Kontrolleri Yapılmasına Devam Edilmelidir. - Not: Ölçüm Raporları Ölçüm Yapılan Günün Şartları İçin Geçerlidir.

SONUÇ VE KANAAT

- Yukarıda Özellikleri Belirtilen “Jeneratörün” Yapılan Muayene Ve Ölçümler Sonucunda; Kullanıma Uygundur.