| TESİSE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hava Durumu | Açık |  | Kapalı |  | Yağışlı |  |
| Toprak Durumu | Islak |  | Nemli |  | Kuru |  |
| Kontrol Nedeni | Periyodik |  | Düzeltme |  | Yeni Tesis |  |
| Elektrik Sağlayan Kuruluş | MEDAŞ |  |  |  |  |  |
| Şebeke Tipi | TT |  |  |  |  |  |
| Şebeke Gerilimi | 380V/220V |  |  |  |  |  |
| Tesisin Kullanım Amacı | İLKOKUL |  |  |  |  |  |
| Yapı Cinsi | BETONARME BİNA |  |  |  |  |  |
| Tesise Ait Elektrik Projesi Var Mı? | Var | Yok |  |  |  |  |
| Topraklayıcı Tesis Şekli | Ring | Temel |  | Yüzeysel |  | Derin |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, TS EN 60079-17 Patlayıcı gaz ortamları - Bölüm 17:Elektrik tesislerinin muayenesi ve bakımı TS HD 60364-4-42 Alçak gerilim elektrik tesisatı - Bölüm 4-42: Güvenlik için koruma - Isıl etkilere karşı koruma TS HD 60364-4-46 Alçak gerilim elektrik tesisatı -Bölüm 4-46: Güvenlik için koruma TS HD 60364-5-54 Alçak gerilim elektrik tesisleri - Bölüm 5 - 54: Elektriksel teçhizatın seçilmesi ve montajı - Topraklama düzenlemeleri ve koruyucu iletkenler | *Elektrik panosu ve topraklama kontrollerinin standartlarda aksi belirtilmediği sürece periyodik kontrol süresi azami 1 yıldır. |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası | Chauvin Arnoux | Seri Numarası | 467008 PKH |
| Tipi/Modeli | CA 6116N | Ölçüm Yöntemi | GERİ DÖNÜŞÜM EMPEDANSI |

| # SIRA NO | # ÖLÇÜLEN NOKTA | # Sistem-Zemin Potansiyeli (mV) (850-1700 mV) | # Anot-Zemin Potansiyeli # (mV) # (1100-1700 mV) | # Katot(tank)-Zemin Poransiyeli # (mV) # (450-550 mV) | # Anot-Katot(tank) Akımı # (mA) # (10-100 mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # LPG TANK 1 (22m3) | # 1130 | # 1230 | # 456 | # 47 |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  |  |
| # 9 |  |  |  |  |  |
| # 10 |  |  |  |  |  |
| # 11 |  |  |  |  |  |
| # 12 |  |  |  |  |  |
| # 13 |  |  |  |  |  |
| # 14 |  |  |  |  |  |
| # 15 |  |  |  |  |  |

İKAZ VE ÖNERİLER

- Tesisatta Mevcut Bulunan Kaçak Akım Röleleri Faal Olarak Çalışmalı, Hiçbir Şekilde Devre Dışı Bırakılmamalıdır, Kaçak Akım Rölelerinin Devre Dışı Bırakılması Firma Sorumluluğundadır. - Elektrik Tesisatında Topraklama İle Nötr Hattı Arasında Bağlantı Olmamasına Dikkat Edilmeli, Bir Bağlantı Veya Temas Var İse Topraklama İle Nötr Hattı Kesinlikle Ayrılmalıdır. - Ana Panonun Ve Tali Panoların İlgili Olmayan Kişiler Tarafından Muhafaza Edilmesine Ve Panoların Her Zaman Kilitli Bulunmasına Dikkat Edilmelidir. - Not: Ölçüm Raporları Ölçüm Yapılan Günün Şartları İçin Geçerlidir.

SONUÇ VE KANAAT

- Yukarıda Özellikleri Belirtilen “Elektrik İç Tesisat” Yapılan Muayene ve Ölçümler Sonucunda; Kullanıma Uygundur.